## ILI Analiz-örnek
İl ve İzole Bölge Adı
Analiz Yapılan YIL ve AY | 2021
Hesap Yapılan GÜN Sayısı | 365
Su Dengesi Bileşenleri: VERİ GİRİŞİ
Parametre | Değer | Birim
Gelir Getirmeyen Su Hacmi |  | m3 | su dengesi tablosundan alınacak
Su Kayıp Hacmi |  | m3 | su dengesi tablosundan alınacak
İdari Kayıp Hacmi |  | m3 | su dengesi tablosundan alınacak
Fiziki Kayıp Hacmi | 31950000 | m3 | su dengesi tablosundan alınacak
Şebeke Bileşenleri: VERİ GİRİŞİ
Parametre | Değer | Birim
Şebeke Anahat Uzunluğu (Lm) | 2000 | km | CBS alınacak
Servis Bağlantılarının Toplam Uzunluğu (Lp) | 500 | km | CBS alınacak
Toplam Servis Bağlantı Sayısı (Nc) | 80000 | adet | CBS alınacak
Ortalama Servis Bağlatı uzunluğu | 6.25 | m | CBS alınacak
Ortalama Sistem Basıncı (P) | 60 | m | SCADA
Analiz ve Performans Gösterge Kıyaslama
Parametre | Değer | Birim
Fiziki Kayıp Hacmi | 87534246.5753 | litre / gün
Yıllık Kaçınılmayan Fiziki Kayıp Hacmi (UARL) | 6750000 | litre / gün
Fiziki kayıp (IWA Op27) | 1094.1781 | Litre / Servis Bağlantı Sayısı / Gün
UARL (IWA Op27) | 84.375 | Litre / Servis Bağlantı Sayısı / Gün
Fiziki kayıp (IWA Op28) | 43767.1233 | Litre / Şebeke Uzunluğu (km) / Gün
UARL (IWA Op28) | 3375 | Litre / Şebeke Uzunluğu (km) / Gün
Altyapı Kaçak İndesi (ILI) | 12.968
Altyapı Kaçak İndesi (ILI) Sınıfı | D