## Risk
No | Risk Grubu/Kaynağı | Risk Tanımı | Tehlike Türü | Tehlikeli Olay (Olası Tehlikenin Sebebi) | Riskin Olasılığı | Riskin Şiddeti | Risk Skoru | Risk Durumu | Mevcut Durum/ Mevcut Kontrol Önlemi | Yasal Uygunluk
1 | Atık Bertarafı | Havza sınırları içerisindeki katı atık tesisleri yüzünden ham suyun kontaminasyonu | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Organik Maddeler | Katı atık depolama tesislerindeki sızıntının suya karışması | 1 | 1 | 1 | Düşük
2 | Petrol Boru Hattı | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Petrol Boru Hattında Korozyona bağlı petrol sızıntısı | 1 | 5 | 5 | Düşük
3 | Petrol Boru Hattı | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Sorumlu kurumun/kuruluşun verdiği hatalı kararlar nedeniyle boruların zarar görmesi | 1 | 5 | 5 | Düşük
4 | Petrol Boru Hattı | Patlamadan kaynaklı petrolün su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Uygun olmayan ekipmanların kullanılması | 1 | 5 | 5 | Düşük
5 | Petrol Boru Hattı | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Doğal afetler (deprem, çığ, yıldırım, toprak kayması,fırtına, taşkın vb) sonucu boru hattının zarar görmesi | 1 | 5 | 5 | Düşük
6 | Petrol Boru Hattı | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Borularda yüksek toprak tuzluluğuna bağlı korozyon | 1 | 5 | 5 | Düşük
7 | Petrol Boru Hattı | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Tünel inşaası gibi sebeplerin boru hattına zarar vermesi | 1 | 5 | 5 | Düşük
8 | Çevresel Koşullar | Suda mangan, demir, amonyak, arsenik vb kirleticilerin konsantrasyonununda artış olması | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller | Kurak dönemlerde su seviyesinin düşmesiyle birlikte rezervuar tabanında anaerobik veya anoksik tabakalarda çözünmüş formda bulunan kirleticilerin su alma yapısına erişmesi | 4 | 4 | 16 | Çok Yüksek
9 | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | Sudaki TN, N-NH4,TP ve KOİ artışı | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal - Fizikokimyasal Parametreler | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 5 | 15 | Yüksek
10 | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | Çözünmüş oksijen konstantrasyonunun düşmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 5 | 15 | Yüksek
11 | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | Suyun patojenlerle kontaminasyonu | Mikrobiyal Kontaminasyon | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 5 | 15 | Yüksek
12 | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | pH değerinde aşırı artış veya azalma | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 3 | 9 | Orta
13 | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | Ağır metal konsantrasyonunun artışı | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 5 | 15 | Yüksek
14 | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | Sudaki farmasötik, PPCP ve antibiyotik konsantrasyonlarının artışı | Kimyasal Kontaminasyon - Endokrin Bozucular | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 5 | 15 | Yüksek
15 | Endüstriyel faliyetler | Su kalitesinde (Bakır, kadmiyum, demir, krom, Mangan, kurşun, çinko,yüksek pH, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş katılar, sertlik, alkalinite, kalsiyum, renk ve sülfat vb) bozulma | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal/Ağır Metaller | Endüstriyel tesislerde oluşan proses atıksuları | 3 | 4 | 12 | Yüksek
16 | Hayvancılık Aktivitesi | Hayvan dışkılarında bulunan E Coli'nin suya karışması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Yağış ve taşkınlarla su kaynağına taşınımı veya hayvan atıklarının deşarjı | 3 | 4 | 12 | Yüksek
17 | Hayvancılık Aktivitesi | Kaynak erişiminin kısıtlanmaması sonucunda ham suyun mikrobiyal kontaminasyonu | Mikrobiyal Kontaminasyon | Hayvancılık tesislerinin yetersiz önlemler ve çit olmaması sonucunda içme suyu kaynağına erişmesi | 5 | 3 | 15 | Yüksek
18 | Hayvancılık Aktivitesi | Dışkıdaki besinlerin (N, P, K) suya karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 4 | 8 | Orta
19 | Hayvancılık Aktivitesi | Dışkıdaki organik maddelerin sudaki çözünmüş oksijeni tüketmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Organik Maddeler | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 5 | 10 | Yüksek
20 | Hayvancılık Aktivitesi | Dışkıdaki ağır metallerin suya karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 4 | 8 | Orta
21 | Hayvancılık Aktivitesi | Dışkıdaki patojenlerin suya karışması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 4 | 8 | Orta
22 | Hayvancılık Aktivitesi | Cryptosporidium, Salmonella gibi protozoaların suya karışması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 5 | 10 | Yüksek
23 | Hayvancılık Aktivitesi | Yemlerde kullanılan hormonlar ve pestisitler | Kimyasal Kontaminasyon - Endokrin Bozucular | Yağış ve taşkınlarla su kaynağına taşınımı veya sızıntı | 2 | 5 | 10 | Yüksek
24 | Hayvancılık Aktivitesi | Hayvan ölülerine ait parçaların(iç organlar, deriler vb) içme suyu kaynağına karışması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 3 | 6 | Orta
25 | Hayvancılık Aktivitesi | Hayvanlar için kullanılan farmasötiklerin, antibiyotiklerin vb suya karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Endokrin Bozucular | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 4 | 8 | Orta
26 | Hayvancılık Aktivitesi | Siyanobakterilerin suda toksin üretmesi | Toksisite | Yağış gibi sebeplerden suya karışan besinlerin Siyanobakterileri stimule etmesi | 2 | 5 | 10 | Yüksek
27 | HES | Sudaki yağ ve gres konsantrasyonunun artması | Kimyasal Kontaminasyon - Yağ ve Gres | Bakım onarım ve işletme aşamalarında kullanılan motor yağları vb suya karışması | 2 | 3 | 6 | Orta
28 | Kanalizasyon Sistemi | Ham suyun kanalizasyon suyu ile kirlenmesi | Mikrobiyal ve Kimyasal Kontaminasyon | Septik tanklar veya kanalizasyonun ham suya karışması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
29 | Kanalizasyon Sistemi | Ham suyun kanalizasyon suyu ile kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon, Kimyasal Kontaminasyon | İklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejimindeki değişimler sonucunda birleşik kanalizasyon sistemlerinde taşma olması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
30 | Karayolları | Karayollarındaki bir kaza durumunda ham suyun kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Petrol Hidrokarbonları/Endokrin Bozucular | İçme suyu kaynağı yakınlarında tehlikeli, toksik vb maddeleri taşıyan araçların kaza yapması | 1 | 5 | 5 | Düşük
31 | Katı Atık | Sudaki organik bileşikler, mikroplastikler ve ağır metal konsantrasyonunun(nitrat, fosfat, amonyum, PTE, Mn, Cr, Ni, Cd, As, Al, Pb, Cl, Fe, vb) artışı | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal/Ağır Metaller | Katı atık depolama tesislerindeki sızıntının suya karışması | 2 | 4 | 8 | Orta
32 | Katı Atık | Çözünmüş oksijen konstantrasyonunun düşmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Katı atık sızıntı sularıın su kaynağına karışması | 2 | 3 | 6 | Orta
33 | Madencilik | Madencilik aktiviteleri yüzünden içme suyu kayağının kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Organik Maddeler | Depolama tanklarındaki sızıntı veya madencilik aktiviteleri sonucunda ham suyun kontaminasyonu | 2 | 5 | 10 | Yüksek
34 | Madencilik | Su kalitesinde (Bakır, kadmiyum, demir, krom, Mangan, kurşun , çinko,yüksek pH, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş katılar, sertlik, alkalinite, kalsiyum ve sülfat vb) bozulma | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal/Ağır Metaller | Kalker madenciliği, depolanan madenlerin yağışla taşınması | 2 | 4 | 8 | Orta
35 | Petrol İstasyonu | Benzen, toluen ve ksilen vb yeraltı suyuna karışması ve içme suyu kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Yer altındaki petrol depolama tankında sızıntı yaşanması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
36 | Petrol İstasyonu | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Pompaların yanlış kullanımı, nozzle'ların kopması ya da yanlış takılması, araçların petrol istasyonu ekipmanlarına çarpması, zarar vermeye yönelik kasıtlı davranışlardan kaynaklanan sızıntılar | 2 | 5 | 10 | Yüksek
37 | Petrol İstasyonu | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Hidrokarbon çökeltici-ayırıcının arızası ya da yanlış kullanımından kaynaklı sızıntı | 2 | 5 | 10 | Yüksek
38 | Petrol İstasyonu | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Petrol transferi sırasında yaşanan sızıntı | 2 | 4 | 8 | Orta
39 | Petrol İstasyonu | Yıkanan sıvıların su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Antifriz, motor yağı veya fren yağı gibi sıvıların yere dökülmesi sonrası hortumla yıkama | 2 | 3 | 6 | Orta
40 | Su biriktirme yapısı | Termal tabakalaşma nedeniyle su kalitesinin bozulması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Termal tabakalaşma | 2 | 4 | 8 | Orta
41 | Su biriktirme yapısı | İyi kalitede olmayan suyun sisteme alınması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Su biriktirme yapısı derinliği boyunca su kalitesinin sürekli izlenmemesi | 2 | 5 | 10 | Yüksek
42 | Tarımsal Aktivite | Tarımsal aktivite sonucunda suyun N,P kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Tarımsal aktivitelerde kullanılan gübre kullanımı | 2 | 5 | 10 | Yüksek
43 | Tarımsal Aktivite | Tarımsal aktivite sonucunda ham suyun patojenlerce kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon | Tarımsal aktivite sonucunda su kaynağınınn kirlenmesi | 3 | 5 | 15 | Yüksek
44 | Tarımsal Aktivite | Ham suyun pestisitlerce kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Pestisitler | Fazla/yanlış pestisit kullanımı ile pestisitlerin su kaynağına karışması | 2 | 4 | 8 | Orta
45 | Tarımsal Aktivite | Gübredeki patojenlerin suya karışması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Hayvan gübresi kullanımı | 3 | 5 | 15 | Yüksek
46 | Taşkın-Yoğun Yağış | Şiddetli yağış veya taşkın durumunda bulanıklık artışı | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal - Fizikokimyasal Parametreler | Su alım yapısının bir sebeple bu tür durumlarda kapatılamaması | 3 | 3 | 9 | Orta
47 | Yaban Hayat | İçme suyu havzasındaki yaban hayatı yüzünden suyun mikrobiyal kontaminasyonu | Mikrobiyal Kontaminasyon | Su kaynağı içinde ölü hayvanların bulunması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
48 | Kanalizasyon Sistemi | Ham suyun kanalizasyon suyu ile kirlenmesi | Mikrobiyal ve Kimyasal Kontaminasyon | İklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejimindeki değişimler sonucunda birleşik kanalizasyon sistemlerinde taşma olması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
49 | Katı Atık | Havza sınırları içerisindeki katı atık tesisleri yüzünden ham suyun kontaminasyonu | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Organik Maddeler | Katı atık depolama tesislerindeki sızıntının suya karışması | 1 | 1 | 1 | Düşük