## Risk
No | Risk Grubu/Kaynağı | Risk Tanımı | Tehlike Türü | Olası Tehlikenin Sebebi | Riskin Olasılığı | Riskin Şiddeti | Risk Skoru | Risk Durumu | Mevcut Durum/ Mevcut Kontrol Önlemi | Yasal Uygunluk
1 | İAT Giriş | Giriş kontrol valfi arızası sebebiyle su temininde eksik | Temin kaybı | Yeterli ısıtma olmaması ve düşük sıcaklıklar kaynaklı membadaki donma sonucunda | 1 | 1 | 1 | Düşük
2 | İdari | Yetkili olmayan personel harici arıtma tesisine erişen insanlarca sağlanan kontaminasyon | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon - Bulanıklık/Temin Kaybı | İzinsiz insan girişleri kontaminasyona sebep olabilmektedir. | 1 | 1 | 1 | Düşük
3 | Üniteler Bazında | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon | Teslimatlarda yeterli kontrolün olmaması nedeniyle yanlış veya düşük kaliteli veya kontamine kimyasalların kullanımından kaynaklanan kontaminasyon. | 1 | 1 | 1 | Düşük
4 | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon - Tat ve Koku/Renk | Permanganat dozlamasındaki hatalar yüzünden su kalitesinin bozulması | 2 | 1 | 2 | Düşük
5 | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon - Koku | Yüksek klor dozlaması sebebiyle suda koku oluşması | 1 | 2 | 2 | Düşük
6 | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon - Koagülant Kalıntısı Bulanıklık | Yüksek ya da düşük konsantrasyonda koagülant kullanılarak çıkış suyunda koagülantın kirletici olarak yer alması | 1 | 1 | 1 | Düşük
7 | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon - pH | Aşırı koagülant kullanımı sonucu pH değerinin düşmesi ve koagülantın verimli çalışma pH aralığının dışında kullanılması | 1 | 1 | 1 | Düşük
8 | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklık | Ham sudaki kirletici konsantrasyonuna bağlı olarak koagülant miktarının kullanılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
9 | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Ham sudaki kirletici konsantrasyonuna bağlı olarak ön dezenfektanların doğru tercih edilmemesi ve yeterli konsantrasyonda kullanılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
10 | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Tesiste Hasar - Korozyon | pH ayarlama amacıyla kullanılan asit veya bazların az veya aşırı yüksek kullanımı sonucu mekanik ekipmanlar ve boru sistemlerinde aşınma olması | 1 | 1 | 1 | Düşük
11 | Mekanik Ekipmanlar | Arıtma tesisi boru hatlarında arıza olması durumunda su temini kaybı | Temin kaybı | Tek hatlı prosesler arası boru çalışmasındaki arızadan kaynaklanan yapısal arıza; yani prosesin sonlanması. | 1 | 1 | 1 | Düşük
12 | Mekanik Ekipmanlar | Elektrik kesintisinden kaynaklanan talebi karşılayamama durumu | Temin kaybı | Elektrik kesintisinden ve yedek jeneratörün değişmesinden veya yedek jeneratörün olmamasından kaynaklanan arızalar. | 1 | 2 | 2 | Düşük
13 | İAT Giriş | Artıma tesisi by-pass edilerek ham suyun dağıtım sistemine verilmesi | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | İTASHY standartlarının sağlanmadan dağıtım sistemine verilmesi | 1 | 1 | 1 | Düşük
14 | Doğal Afet | Tesisin zarar görmesi sebebiyle su temininin sağlanamaması | Temin kaybı | Sel sebebiyle tesisin kapatılması | 1 | 1 | 1 | Düşük
15 | Doğal Afet | Tesisin zarar görmesi sebebiyle su temininin sağlanamaması | Temin kaybı | Deprem sebebiyle tesisin kapatılması | 2 | 2 | 4 | Düşük
16 | Doğal Afet | Tesiste yangın veya patlama olması | Temin kaybı | Tesisin kapatılması | 1 | 1 | 1 | Düşük
17 | Otomasyon | Tesisin otomasyon sisteminde arıza olması | Temin kaybı | Vana ve benzeri ekipmanlara hızlı müdahele yapılamaması sebebiyle su temininde kayıp olması | 1 | 1 | 1 | Düşük
18 | Mekanik Ekipmanlar | Telemetri hataları yüzünden su temininde eksiklik ya da kesinti | Temin kaybı | Telemetri arızası sebebiyle bilgilendirme yapılamaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
19 | Üniteler Bazında | Çamur yataklı durultucularda çamur yatağının stabil olmaması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklı/Alliminyum/Demir | Durultucu ünitesinde çökelmesi gereken yumakların taşınması sebebiyle ikincil filtrelerde aşırı yüklenme | 2 | 1 | 2 | Düşük
20 | Üniteler Bazında | Sıcaklık değişimlerinden kaynaklı çöktürmede verim kaybı olması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklı/Alliminyum/Demir | Durultucu ünitesinde çökelmesi gereken yumakların taşınması sebebiyle ikincil filtrelerde aşırı yüklenme | 1 | 1 | 1 | Düşük
21 | Üniteler Bazında | Yıkama suyu kapasitesi kaynaklı su temini sağlanamaması | Temin kaybı | Yetersiz geri yıkama suyu debisi sebebiyle filtrelerin uygun şekilde temizlenenemesi ve filtrelerin kısa periyotlarda geri yıkanma ihtiyacının oluşması | 1 | 1 | 1 | Düşük
22 | Üniteler Bazında | Filtre malzemesinin yanlış seçimi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklık | Filtre malzemelerinin uygun çapta ve kalitede kullanılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
23 | Üniteler Bazında | Alg çoğalması sebebiyle filtrelerin tıkanması | Temin kaybı | Suda ani sıcaklık değişimleri olması ve ön dezenfektanın yeterli konsantrasyonda kullanılmaması | 1 | 2 | 2 | Düşük
24 | Üniteler Bazında | Geri yıkama periyotlarının hatalı yapılması sonucunda yetersiz arıtım | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklı/Alliminyum/Demir | Geri yıkama esnasında hava veya su ile temas süresinin az olması veya filtre geri yıkama periyotlarının çok uzun olması | 1 | 1 | 1 | Düşük
25 | Üniteler Bazında | Filtre malzemesinin azalması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklı/Alliminyum/Demir | Filtre geri yıkamalarında filtre malzemesinin geri yıkama suyu ile taşınması | 1 | 1 | 1 | Düşük
26 | Üniteler Bazında | Dezenfeksiyon yan ürünleri ile su kirliliği | Kimyasal Kontaminasyon | Kullanılan dezenfektan ile yan ürün oluşturabilecek kirletici arasından doğru değerlendirme yapılmaması | 2 | 2 | 4 | Düşük
27 | Üniteler Bazında | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Dağıtım sisteminin arızalanması nedeniyle klor gazının/Kloraminin/klordioksitin/kalsiyumhipolkoritin vb. yetersiz miktarda verilmesi. | 1 | 1 | 1 | Düşük
28 | Üniteler Bazında | Tuzdan klor üretimi ünitesinde hidrojenin tahliyesinin uygun yapılmaması sebebiyle patlama olması | Tesiste Hasar - Kestirilemeyez tehlike | Yetersiz havalandırma sonucu veya hidrojen tahliye düzeneğinde arıza olması. | 1 | 1 | 1 | Düşük
29 | Üniteler Bazında | Düşük ozon konsantrasyonları sebebiyle yetersiz arıtma | Mikrobiyal Kontaminasyon | Ozon ünitesinin yeterli kalitede(Nem içeriğinin yüksek olması) oksijen içeren hava ile beslenmemesi . | 1 | 1 | 1 | Düşük
30 | Üniteler Bazında | Su kalitesinde bozulma | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklı/Alliminyum/Demir | Dezenfeksiyon temas tankının periyodik olarak temizliğinin yapılmaması ve temas tankının tabanına çöken maddelerin bozunması. | 1 | 1 | 1 | Düşük
31 | Üniteler Bazında | Koagülasyonun yeterince olmaması. | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklık | Mevsimsel değişimlere bağlı olarak hız gradyanının uygun ayarlanmaması. | 1 | 1 | 1 | Düşük
32 | Üniteler Bazında | Flokülasyonun yeterince olmaması. | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklık | Mevsimsel değişimlere bağlı olarak hız gradyanının uygun ayarlanmaması. | 1 | 1 | 1 | Düşük
33 | İAT Giriş | Tesise aşırı yük/debide hamsu alınması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Tesis girişindeki debimetrenin doğru ölçüm yapmaması. | 1 | 2 | 2 | Düşük
34 | Mekanik Ekipmanlar | Dağıtım sistemine verilen suyun kalitesinin bilinmeden düşük kalitede verilmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Su kalitesi amacıyla kullanılan online ölçüm cihazlarının arızalanmasıveya kalibrasyonlarının vaktinde yapılmaması sebebiyle yanlış ölçümleri | 1 | 1 | 1 | Düşük
35 | Üniteler Bazında | Ünite çıkışında su kalitesinin yetersiz olması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Betonarme yapıların periyodik bakım/onarımının yapılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
36 | Üniteler Bazında | Ünitelerde arıtma veriminin olumsuz etkilenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Pompalar, vanalar ve diğer mekanik ekipmanlarının bakımlarının düzenli olarak yapılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
37 | Mekanik Ekipmanlar | Bu ekipmanlardaki arıza sebebiyle su temininin sağlanamaması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Pompalar, vanalar ve diğer mekanik ekipmanlarının bakımlarının düzenli olarak yapılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
38 | Üniteler Bazında | Filtre performansının değerlendirilememesi, işletme optimizasyonunun yapılamaması | Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Pompalar, vanalar ve diğer mekanik ekipmanlarının bakımlarının düzenli olarak yapılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
39 | İAT Giriş | Ham sudaki kirletici parametrelerin tesis tasarım parametrelerinin üzerinde olması. | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Online izlemelerin yapılmaması | 2 | 1 | 2 | Düşük
40 | Üniteler Bazında | Çöktürme ve filtrasyon veriminin azalması sonucunda su kalitesinde bozulma. | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Tesisin kapasitesinin üzerinde işletilmesi | 1 | 1 | 1 | Düşük
41 | Ham su | Tesis arıtma veriminin düşürülmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Tesisin kapasitesinin üzerinde işletilmesi | 2 | 2 | 4 | Düşük
42 | Ham su | İklim değişikliği sebebiyle suda ortaya çıkan kirleticilerin tesiste arıtılamaması | Kimyasal Kontaminasyon | İklim değişikliği sebebiyle suda ortaya çıkan kirleticilerin tesiste arıtılamaması | 2 | 2 | 4 | Düşük
43 | Mekanik Ekipmanlar | Tesisie alınması istenmeyen suyun tesise girmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Online izlemelerin yapılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük