## Risk
No | Risk Grubu/Kaynağı | Risk Tanımı | Tehlike Türü | Tehlikeli Olay (Olası Tehlikenin Sebebi) | Riskin Olasılığı | Riskin Şiddeti | Risk Skoru | Risk Durumu | Mevcut Durum/ Mevcut Kontrol Önlemi | Yasal Uygunluk
1 | Genel Riskler | Ana taşıyıcı sistemde boru hasarı/çatlaması sonucunda su temini kaybı ve su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Boru bütünlüğünün bozulmaması nedeniyle ana şebekenin kırılması sonucu | 1 | 5 | 5 | Düşük
2 | Genel Riskler | İsale hattındaki sanat yapılarının arızalanması | Temin kaybı Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Su ile çevrili hatalı hava valfi nedeniyle su girişinden kaynaklanır | 1 | 5 | 5 | Düşük
3 | Genel Riskler | Şebekede uygun olmayan malzemelerin kullanımı sonucu şebeke ağındaki suyun kirlenmesi | Temin Kaybı Kimyasal Kontaminasyon | Şebeke malzemesi ve hakim su kalitesi nedeniyle şebeke korozyonundan kaynaklanır | 2 | 2 | 4 | Düşük
4 | Genel Riskler | Onarımlar sırasında hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle suyun kirlenmesi. | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Hafriyattan malzeme girişi ve/veya kötü dezenfeksiyon prosedürleri nedeniyle | 2 | 3 | 6 | Orta
5 | Genel Riskler | Şebeke ağına izinsiz bağlantı/kullanım yapılması sonucunda su teminin aksaması | Kimyasal Kontaminasyon | Hidrantların ve boruların yanlış kullanımı nedeniyle ağdaki izinsiz bağlantılar oluşması | 1 | 3 | 3 | Düşük
6 | Genel Riskler | Arıza müdahele ve onarım süresinin uzaması sonucu talebin karşılanamaması | Temin Kaybı | Yetersiz erişim nedeniyle | 1 | 3 | 3 | Düşük
7 | Genel Riskler | Dağıtım sistemindeki vanaların gerektiği şekilde çalıştırılmaması sebebiyle su kalitesinin azalması ve su temininde azalması | Temin Kaybı | Bakım yapılmaması nedeniyle gerektiğinde vanaların çalıştırılamaması | 1 | 3 | 3 | Düşük
8 | Genel Riskler | İzole ölçüm bölgelerinin olmaması nedeniyle yüzeye çıkmayan sızıntıların farkına varılmaması ve önlenmemesi | Temin Kaybı | Şebeke izolasyonunun olmaması nedeniyle yüksek su kaybı | 4 | 3 | 12 | Yüksek
9 | Genel Riskler | Sızıntı nedeniyle yaşanan basınç kaybı | Temin Kaybı - Basınç Kaybı | Yetersiz sızıntı kontrolü/yetersiz bakım nedeniyle sızıntı | 1 | 2 | 2 | Düşük
10 | Genel Riskler | İtfaiyenin yangınla mücadele etmesi sonucu beslemedeki su kaynağının kaybı veya basınç kaybı veya kirlenmesi | Basınç Kaybı Mikrobiyolojik Kirlenme Kimyasal Kirlenme Temin Kaybı | Yüksek akış hızı veya akış düzenindeki değişiklikler veya dezenfektan etki süresinin kaybı veya tortunun dağılımı nedeniyle | 3 | 3 | 9 | Orta
11 | Pompa İstasyonu Riskleri | Güç kaybına sebep olan pompa kontrol paneli arızası | Temin Kaybı - Basınç Kaybı | Güç yetersizliği nedeniyle pompaların çalıştırılamaması sonucu | 1 | 5 | 5 | Düşük
12 | Pompa İstasyonu Riskleri | Kabul edilemez pompa yağlayıcılarının kullanımı ve yağın suyu kirletmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Organik Maddeler | kuyuya sızan kalitesiz gıda sınıfı nedeniyle | 1 | 3 | 3 | Düşük
13 | Pompa İstasyonu Riskleri | Sel nedeniyle pompa arzası | Temin Kaybı | Yetersiz drenaj veya pompa gövdesinin kötü konumlandırılması nedeniyle | 1 | 5 | 5 | Düşük
14 | Pompa İstasyonu Riskleri | Güç kaynağının kesilmesi sonucu talebin karşılanamaması | Temin Kaybı | Elektrik kesintisi ve yedek jeneratör olmaması nedeniyle | 1 | 5 | 5 | Düşük
15 | Genel Riskler | Yüksek basınca bağlı olarak arızanın fazla olması-abonelere su iletilememesi | Temin Kaybı | Yüksek basıncın sonucunda arıza oranının artması ve sık su kesintilerinin oluşması nedeniyle | 5 | 3 | 15 | Yüksek
16 | Genel Riskler | Dağıtım şebekesinde sızıntı seviyesinin yüksek olması ve talebin karşılanamaması | Temin Kaybı | sızıntıların fazla olmasına bağlı olarak abonelere istenilen miktarda ve basınçta suyun iletilememesi nedeniyle | 4 | 3 | 12 | Yüksek
17 | Genel Riskler | Depolardaki sızıntılara bağlı olarak talebin karşılanamaması | Temin Kaybı | Depolarda meydana gelen sızıntılara bağlı olarak sisteme daha az su verilmesi nedeniyle | 2 | 2 | 4 | Düşük
18 | Genel Riskler | Sayaç hataları nedeniyle idari kayıp oluşması ve aşırı su tüketimi (su kaynağının yetersiz hale gelmesi) | Temin Kaybı | sayaçların eksik ölçmesine bağlı olarak abonelerin aşırı su tüketimi eğiliminde olması ve kaynakların yetersiz duruma gelmesi veya diğer abonelere su temini sorunu yaşanması | 3 | 2 | 6 | Orta
19 | Genel Riskler | Kaçak kullanım nedeniyle idari kayıp oluşması ve aşırı su tüketimi (su kaynağının yetersiz hale gelmesi) | Temin Kaybı | kaçak kullanımın yoğun olması ve aşırı su kullanımına bağlı olarak kaynakların yetersiz duruma gelmesi veya diğer abonelere su temini sorunu yaşanması | 3 | 2 | 6 | Orta
20 | Genel Riskler | İtfaiye kullanımın fazla olmasına bağlı olarak su talebinin karşılanamaması (su kaynağının yetersiz hale gelmesi) | Temin Kaybı | şebekeden itfaiye için (hidrant ve/veya itfaiye binası) aşırı su kullanımına bağlı olarak kaynakların yetersiz duruma gelmesi veya diğer abonelere su temini sorunu yaşanması | 5 | 3 | 15 | Yüksek
21 | Genel Riskler | Park-Bahçe-peyzaj kullanımının fazla olmasına bağlı olarak su talebinin karşılanamaması (su kaynağının yetersiz hale gelmesi) | Temin Kaybı | şebekeden peyzaj-park-bahçe sulama amaçlı aşırı su kullanımına bağlı olarak kaynakların yetersiz duruma gelmesi veya diğer abonelere su temini sorunu yaşanması | 2 | 2 | 4 | Düşük
22 | Genel Riskler | isale hattı sanat yapıların arıza nedeniyle su teminin sağlanamaması | Temin Kaybı | isale hattı (kaynak ile arıtma arası) üzerindeki sanat yapıları ve kontrol elemanlarında arıza veya sızıntılara bağlı olarak su iletimininde aksaklıklar yaşanması | 2 | 4 | 8 | Orta
23 | Temiz Su Deposu | Rezervuarda tortu birikmesi sonucu suyun kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Yetersiz bakım sonucu rezervuar dibinde tortu birikmesi nedeniyle | 3 | 4 | 12 | Yüksek
24 | Temiz Su Deposu | Arızalı veya uzaktan ölçüm olmaması nedeniyle boş çalışan rezervuar nedeniyle suyun kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon | Alarm eksikliği sonucu düşük seviye nedeniyle rezervuar tabanındaki tortunun bozulması nedeniyle | 1 | 1 | 1 | Düşük
25 | Temiz Su Deposu | Rezervuardaki zayıf sirkülasyon nedeniyle su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon | Rezervuarın kötü tasarımı nedeniyle | 1 | 1 | 1 | Düşük
26 | Temiz Su Deposu | Rezervuarın yetersiz olması nedeniyle talebin karşılanamaması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Yeterli hammade miktarına izin verilememesi nedeniyle | 1 | 3 | 3 | Düşük
27 | Genel Riskler | Suyun seyahat süresinin uzun olması sebebiyle suyun kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon |  | 2 | 3 | 6 | Orta | Şebeke Tasarımı ve Modelleme çalışmaları yapılmalıdır -- (İş termin planına ve ilbank şebeke tasarım yönetmeliği) | Yanlış boyutlandırılmış şebeke nedeniyle aşırı bekleme süresi nedeniyle hatta biyofilm oluşumu.
28 | Pompa İstasyonu Riskleri | Yetersiz pompalama kapasitesi nedeniyle talebin karşılanamaması | Temin Kaybı - Basınç Kaybı |  | 1 | 5 | 5 | Düşük | İlbank şebeke tasarım yönetmeliği | Gereksinimlerin altında veya yetersiz boyutta çalışan pompalar nedeniyle.