## Slide 1
İÇME SUYU ARITIMINDA YAYGIN OLARAK KARŞILAŞILAN SU KALİTE PROBLEMLERİ VE ARITIMI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tuğba Canan OĞUZ
11/02/2015

## Slide 2
Muhteva
İçme Suyu Kalitesine Genel Bakış
Mevcut İçme Suyu Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Türkiye’ye Özgü Kirleticilerin İçme Suyu Standartları Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye’ye Özgü Bitki Koruma Ürünlerinin İçme Suyu Standartları Açısından Değerlendirilmesi
Belediyelere İlişkin Değerlendirmeler

## Slide 3
İÇME SUYU KALİTESİ
19.yy-20.yy
1950’ler
1960’lardan günümüze
Kolera, tifo gibi patojenler açısından
Metallerin ve bazı organik kimyasalların kontrolü
Organik kimyasalların yaban hayatı üzerindeki etkisi ve insanlar üzerindeki toksik ve kanserojen etkisi

## Slide 4
İÇME SUYU PROBLEMLERİNİN KAYNAKLARINA
GÖRE GRUPLANDIRILMASI
Su Kaynağı | İçme Suyu Arıtma Tesisi | Dağıtım Sistemi | Tesisat
Nitrat Pestisit Endüstriyel çözücüler Koku ve tat Demir Manganez Patojenler Sertlik Alg toksinleri Radyoaktivite Arsenik Farmasötikler ve kişisel bakım ürünleri Endokrin bozucu bileşikler | Alüminyum Renk Klor Koku ve tat Demir Trihalometanlar Patojenler Florür Nitrit Akrilamid | Sediman Renk Asbest Koku ve tat Demir PAHlar Patojenler Hayvanlar/biyofilm | Kurşun Bakır Çinko Koku ve tat Korozyon Patojenler Asbest lifleri

## Slide 5
Kalite Sınıfı | Arıtma Sınıfı
A1 | basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon
A2 | fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon
A3 | fiziksel ve kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon
 | Sınıflarına Göre Su Kalite Standartları | A1 (K) | A1 (Z) | A2 (K) | A2 (Z) | A3 (K) | A3 ()Z
1 | pH | 6,5- 8,5 |  | 5,5-9 |  | 5,5-9 | 
2 | Renk (filtrasyon sonrası) (Pt-Co Birimi) | 10 | 20 (İ) | 50 | 100 (İ) | 50 | 200(İ)
3 | Toplam askıda katı madde (AKM) (mg AKM/L) | 25 |  |  |  |  | 
4 | Sıcaklık (ºC) | 22 | 25 (İ) | 22 | 25 (İ) | 22 | 25 (İ)
5 | İletkenlik (20 ºC’de) (μS/cm) | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 
6 | Koku (25 ºC’de seyrelme faktörü) | 3 |  | 10 |  | 20 | 
7* | Nitrat (mg NO3/L) | 25 | 50 (İ) |  | 50 (İ) |  | 50 (İ)
8 | Florür (mg F/L) | 0,7-1 | 1,5 | 0,7-1,7 |  | 0,7-1,7 | 
9 | Alüminyum (mg Al/L) | 0,3 |  | 0,3 |  | 1 | 
10 | Çözünmüş demir (mg Fe/L) | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 1 | 
11 | Mangan (mg Mn/L) | 0,05 |  | 0,1 |  | 1 | 
12 | Bakır (mg Cu/L) | 0,02 | 0,05 (İ) | 0,05 |  | 1 | 
13 | Çinko (mg Zn/L) | 0,5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5
14 | Bor (mg B/L) | 1 |  | 1 |  | 1 | 
15 | Kobalt (mg Co/L) | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,2 | 
16 | Nikel (mg Ni/L) | 0,02 |  | 0,05 |  | 0,2 | 
17 | Arsenik mg As/L | 0,01 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,1
18 | Kadmiyum (mg Cd/L) | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005
19 | Toplam krom (mg Cr/L) |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05
20 | Kurşun (mg Pb/L) |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05
21 | Selenyum (mg Se/L) |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01
22 | Civa (mg Hg/L) | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001
23 | Baryum (mg Ba/L) |  | 0,1 |  | 1 |  | 1
24 | Siyanür (mg Cn/L) |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05
25 | Sülfat (mg SO4/L) | 150 | 250 | 150 | 250 (İ) | 150 | 250 (İ)
26 | Klorür (mg CI/L) | 200 |  | 200 |  | 200 | 
27 | Anyonik yüzey aktif maddeler (Metilen mavisine aktif maddeler) (mg MMAM/L) | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,5 | 
28 | Reaktif fosfor (Ortofosfat ve kolay hidroliz olabilen kondanse fosforlar) (mg P/L) | 0,4 |  | 0,7 |  | 0,7 | 
29 | Fenoller (mg C6 H5OH/L) |  | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,1
30 | Hidrokarbonlar (mg/L) |  | 0,05 |  | 0,2 | 0,5 | 1
31 | Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (mg/L) |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,001
32 | Toplam pestisit (mg/L) |  | 0,001 |  | 0,0025 |  | 0,005
33 | Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg O2/L) | 15 |  | 30 |  | 40 | 
34 | Çözünmüş oksijen doygunluk oranı (%) | >70 |  | >50 |  | >30 | 
35 | Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5) (Nitrifikasyon prosesi engellenmiş) (mg O2/L) | <3 |  | <5 |  | <7 | 
36 | Toplam kjeldahl azotu (mg/L) | 1 |  | 2 |  | 3 | 
37 | Amonyak azotu (NH3-N) (mg N/L) | 0,05 |  | 1 | 1,5 | 2 | 4(İ)
38 | Toplam organik karbon (TOK) (mg C/L) | 5 |  | 8 |  | 12 | 
39 | Toplam koliform (37 ºC’de) (EMS/100 mL) | 50 |  | 5.000 |  | 50.000 | 
40 | Fekal koliform (EMS/100 mL) | 20 |  | 2.000 |  | 20.000 | 
41 | Fekal streptokok (EMS/100 mL) | 20 |  | 1.000 |  | 10.000 | 
K: Kılavuz değer, Z: Zorunlu değer;
İ: İstisnai iklimsel ya da coğrafik şartlar,

## Slide 6
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 7
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİNCİL ÖNCELİKLİLER
(16 parametre)
İKİNCİL ÖNCELİKLİLER
(18 parametre)
Estetik/işletme/şebeke açısından belirlenen limitleri, sağlık açısından belirlenen limitlerin altında kalan
ya da
sağlığa direk etkisi bulunmayan parametreler
İnsan sağlığına direk olumsuz etkisi olan parametreler

## Slide 8
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİNCİL ÖNCELİKLİLER (16 ADET) | İKİNCİL ÖNCELİKLİLER (18 ADET)
Nitrat (mg NO3/L) | pH
Florür (mg F/L) | Renk (filtrasyon sonrası) (Pt-Co Birimi)
Bor (mg B/L) | Toplam askıda katı madde (AKM) (mg AKM/L)
Kobalt (mg Co/L) | Sıcaklık (ºC)
Nikel (mg Ni/L) | İletkenlik (20 ºC’de) (μS/cm)
Arsenik mg As/L | Koku (25 ºC’de seyrelme faktörü)
Kadmiyum (mg Cd/L) | Alüminyum (mg Al/L)
Toplam krom (mg Cr/L) | Çözünmüş demir (mg Fe/L)
Kurşun (mg Pb/L) | Mangan (mg Mn/L)
Selenyum (mg Se/L) | Bakır (mg Cu/L)
Civa (mg Hg/L) | Çinko (mg Zn/L)
Baryum (mg Ba/L) | Sülfat (mg SO4/L
Siyanür (mg CN/L) | Klorür (mg CI/L)
Fenoller (mg C6 H5OH/L) | Anyonik yüzey aktif maddeler (Metilen mavisine aktif maddeler; MMAM) (mg MMAM/L)
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (mg/L) | Toplam fosfor (mg P/L)
Toplam pestisit (mg/L) | Çözünmüş oksijen doygunluk oranı (%)
 | Amonyak azotu (NH3-N) (mg N/L
 | Toplam organik karbon (TOK) (mg C/L)

## Slide 9
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİNCİL ÖNCELİKLİLER
Arsenik
Genel Özellikleri
Arsenik gümüş-beyaz renkte, kırılgan, kristal yapıda, yarı-metal katı bir kimyasal elementtir.
Bakır, kurşun, çinko, demir, mangan, uranyum ve altın madenlerinde yapılan işlemler neticesinde içme suyu kaynaklarında bulunabilir.
Kurşunsuz pil, seramik, boya, ilaç, cam ve elektronik ekipmanlar için alaşım yapımı ile meyve bahçelerinin ve pamuk tarlalarında pestisit olarak kullanılmış olup, günümüzde yalnızca organik arseniğin pamuk için kullanımına izin verilmektedir.

## Slide 10
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİNCİL ÖNCELİKLİLER
Arsenik
Genel Özellikleri
Doğada genel olarak -3, 0, +3, +5 oksidasyon formunda ve çoğunlukla sülfürler, metal arsenitler ya da arsenatlar halinde bulunur.
Yerüstü sularında daha çok arsenat (+5) formunda bulunurken, yeraltı sularında anaerobik koşullarda ise daha reaktif ve toksik olan arsenit (+3) formunda görülür.
Arsenik, suda doğal olarak 1-2 µg/L konsantrasyonlarda görülse de, doğal kaynaklı olarak (volkanik kayalıklar vs.) bu konsantrasyonların çok üzerine (12 mg/L) çıkması da mümkün olabilmektedir.

## Slide 11
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİNCİL ÖNCELİKLİLER
Arsenik
Sağlık Üzerine Etkileri
İnsan vücuduna arsenik alımı en çok içme suları vasıtası ile gerçekleşmektedir.
Arsenik formlarından arsin en toksik formdur ve onu arsenit, arsenat ve organik bileşikleri takip eder.
İlk semptomları karın ağrısı, kusma, ishal, kas ağrısı, halsizlik, cilt kızarması, eller ve ayaklardaki hissizlik ve karıncalanma, kaslarda kramp ve sivilce gibi döküntülerdir.

## Slide 12
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİNCİL ÖNCELİKLİLER
Arsenik
Sağlık Üzerine Etkileri
Bir ay içinde ise el ve ayaklarda uyuşmaya ilave olarak yanma, palmoplanter hiperkeratoz (ciltte görülen bir rahatsızlık), tırnaklarda Mees’in çizgileri, motor ve duyusal tepkilerde gerileme gibi semptomlar görülebilir.
Kronik arsenisizm işaretleri cilt lezyonları, periferik nöropati, cilt kanseri, mesane ve akciğer kanseri ile periferik arter hastalığı olup, arsenikle kirlenmiş içme sularını tüketenlerde görülmektedir.
WHO tarafından arıtma performansı ve analitik ölçülebilirlik açısından geçici olarak 0,01 mg/L değeri limit değer olarak belirlenmiştir.

## Slide 13
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİNCİL ÖNCELİKLİLER
Arsenik
Analiz ve Arıtma Yöntemleri
Arsenik, ICP-MS yöntemiyle 0,1 µg/L, atomik adsorpsiyon spektrometresi ile 2 µg/L hassasiyette ölçülebilir.
Arsenit (+3), pH 6-9 arasında nötr yüzey yüküne sahiptir ve bu hidrofilik form kolay giderilemez. Arsenat (+5) ise doğal pH değerlerinde negatif yüzey yüküne sahiptir ve etkin şekilde giderilebilir. Bu sebeple arsenik gideriminde ilk adım oksidasyon ile arsenit formunu arsenata çevirmektir.
Oksidasyon işlemi için klor, permanganat, ozon ve klor dioksit etkili oksidantlardır. Ancak havalandırma ve kloraminler arsenitin oksidasyonu için etkin yöntemler değildir.
Oksidasyon işleminden sonra koagülasyon/filtrasyon, aktif alum, iyon değişimi, ters osmoz ve kireçle yumuşatma ile giderim yapılabilir.

## Slide 14
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİNCİL ÖNCELİKLİLER
Arsenik
Analiz ve Arıtma Yöntemleri
Çöktürme: Demir klorür ile % 81-100, alum ile % 85-92 arasında giderim sağlanabilir.
Direk filtrasyon: oksidasyon/filtrasyon ve koagülasyon/filtrasyon yöntemleri arsenik gideriminde oldukça etkilidir (% 75-90).
Membran prosesi: Nanofiltrasyonla arsenat giderimi % 90 ve üzeri, arsenit giderimi ise % 10 oranlarında kalmıştır. Ters osmozla ise bu oranlar arsenat için % 95 ve üzeri, arsenit için ise % 65 civarlarında olmaktadır.

## Slide 15
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİRİNCİL ÖNCELİKLİLER
Arsenik
Analiz ve Arıtma Yöntemleri
Adsorpsiyon: Adsorbsiyonla arsenik gideriminde etkili olan faktörler pH, adsorbantların ön arıtımı ve suda bulunan diğer iyonlar ve organik bileşiklerdir.
İyon değişimi: Arsenikle kirlenmiş doğal yer altı suyu tipik olarak yüksek pH’dadır. Bu da iyon değişimine, diğer metotlara göre, avantaj sağlamaktadır. Arsenat formunu iyon değişimi yöntemi ile gidermek mümkünken, arsenit için bu yöntemle giderim söz konusu değildir.

## Slide 16
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İKİNCİL ÖNCELİKLİLER
Bakır
Genel Özellikleri
Su kaynaklarında, kayaların aşınması ya da endüstriyel kaynaklı olarak görülebilir.
Doğal su kaynaklarında genellikle düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır.
Arıtılmış içme suyunda ise bakır ve pirinç borulardan kaynaklı olarak görülebilir.
1 mg/L üzerindeki konsantrasyonlarda çamaşır ve sıhhi tesisat gereçlerinde lekelenmelere (mavi/mavi-yeşil) sebep olabilir; 2,5 mg/L’yi aşan konsantrasyonlarda ise suya istenmeyen acı bir tat verir.
Daha yüksek konsantrasyonlarda (4-5 mg/L) suyun rengi de değişime uğrayabilmektedir.

## Slide 17
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İKİNCİL ÖNCELİKLİLER
Bakır
Sağlık Üzerine Etkileri
Besin olarak gerekli bir elementtir.
Eksikliğinde kansızlığa, iskelet bozukluklarına, sinir sistemi bozulmasına ve üreme anormalliklerine sebep olur.
Yüksek dozlarda bakır alımında ise, sindirim sistemi rahatsızlıkları (bulantıyla birlikte), karaciğer ve böbrek hasarları gibi etkilere sebep olabilir.
WHO tarafından 2003 yılında insan sağlığı için tespit edilen sınır değer 2 mg/L’dir.

## Slide 18
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İKİNCİL ÖNCELİKLİLER
Bakır
Analiz ve Arıtma Yöntemleri
Atomik absorpsiyon spektrofotometresi (0,5 µg/L) ve iyon kromotografisi (0,02-0,1 µg/L) yöntemleri ile analiz edilebilmektedir.
Koagülasyon/filtrasyon, iyon değiştirme, kireçle yumuşatma, ters ozmos gibi arıtma prosesleri ile giderilmesi mümkündür.
Bu yöntemlerin bakır giderim verimleri;
    Koagülasyon/filtrasyon: % 60-95
    İyon değişim: % 95
    Kireçle yumuşatma: % 90-96
    Ters ozmos: % 90-99

## Slide 19
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A1, A2 ve A3 SINIFLANDIRMASI
A1
basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon
Havalandırma
Direk filtrasyon
A2
fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon
Konvansiyonel Arıtma Prosesleri
A3
fiziksel ve kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon
İleri Arıtma Prosesleri (konvansiyonel proseslere ilave olarak )
Son klorlama
Havalandırma
Koagülasyon
Filtrasyon
Durultma
Ön klorlama
Son klorlama
Membran Prosesleri (MF, NF, UF, TO)
Elektrodiyaliz
Kireçle Yumuşatma
İyon değiştirme
Aktif Karbon
İleri oksidasyon (klordioksit, ozonlama vb.)
Adsorpsiyon

## Slide 20
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A1, A2 ve A3 SINIFLANDIRMASI
Arsenik Örneği
A1 | 0,01 | 0,05 değeri 1984 yılında WHO’nun belirlediği değer ve 1993’de bu değer 0,01’e düşürülmüştür. USEPA, Avustralya, Japonya’da da 0,01mg/L limit değer olarak kabul edilmiştir. Yönetmelikte geçen 0,05 mg/L değeri güncellenerek 0,01 mg/L değeri kabul edilmiştir.
A2 | 0,05 | Konvansiyonel olarak; demir klorür ile % 81-100 ve alum ile % 85-92 A2 değerinden A1 değerine ulaşmak için giderim verimi >% 80 (en ihtiyatlı kabulle) alınarak, A2 değeri 0,05 mg/L olarak hesaplanmıştır.
A3 | 0,25 | Nanofiltrasyonla arsenat giderimi % 90 ve üzeri, ters osmozla ise bu oran % 95 ve üzeri olduğundan; İleri arıtma yöntemleriyle giderim verimi > % 80 kabulü ile A3 0,25 mg/L hesaplanmıştır.

## Slide 21
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A1, A2 ve A3 SINIFLANDIRMASI
Baryum Örneği
A1 | 0,7 | WHO tarafından insan sağlığı için 0,7 mg/L limit değer belirlenmiş olup, USEPA ve Avustralya nın içme suyu için belirlediği değer 2 mg/L’dir. Kılavuz değer hesaplamasında yeterli ve güvenilir veri olmadığından, ilave bir katsayı kullanan WHO, belirlediği değerin oldukça ihtiyatlı olduğunu ifade etmektedir. Yönetmelikte uygulanan 0,1 mg/L değeri güncellenerek, ihtiyatlı kabul edilen 0,7 mg/L ile değiştirilmiştir.
A2 | 0,7 | Konvansiyonel olarak arıtımı mümkün olmadığından; A1 = A2=0,7 mg/L olarak kabul edilmiştir.
A3 | 3,5 | Kireçle yumuşatma (> % 90) ve iyon değişimi (% 95) yöntemleriyle etkin bir giderim sağlanabilir. İleri arıtma yöntemleriyle giderim verimi > % 80 kabulü ile A3 3,5 mg/L hesaplanmıştır.

## Slide 22
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A1, A2 ve A3 SINIFLANDIRMASI
Kobalt Örneği
A1 | 0,06 | Literatür taramalarında içme suyu için herhangi bir standarda rastlanmamıştır. 1 mg/kg (NOAEL) değeri üzerinde olumsuz etkilerin gözlenebileceği bilgisinden yola çıkarak limit değer hesaplaması yapılmış ve 0,06 mg/L değeri bulunmuştur. Yönetmelikte yer alan 0,01 mg/L kılavuz değeri, sağlık açısından belirlenmiş olan 0,06 mg/L değeri ile değiştirilerek güncellenmiştir.
A2 | 0,06 | Konvansiyonel olarak arıtımı mümkün olmadığından; A1 = A2 = 0,06 mg/L olarak kabul edilmiştir.
A3 | 0,3 | İyon değişimi (> % 99), adsorpsiyon (% 98) ve granüler aktif karbon (% 99) yöntemleriyle etkin bir giderim sağlanabilir. İleri arıtma yöntemleriyle giderim verimi > % 80 kabulü ile A3 0,3 mg/L hesaplanmıştır.

## Slide 23
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
I. Grup Parametreler (İkincil öncelikliler)
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
pH | 7-8,5 | 5,5-9 | 5,5-9 | A2: çeşitli kimyasallar ile pH değerini kontrol etmek mümkündür. | pH, insan sağlığını doğrudan etkilememekle birlikte, işletme ve dağıtım şebekesi açısından en önemli su kalite parametrelerinden biridir. | - pH<7 olduğunda su korozif etki yapar. -pH>8,5 olduğunda THM oluşumu artar.
Renk (filtrasyon sonrası) (Pt-Co Birimi) | 15 | 75 | 150 | A2: koagülasyon + flokülasyon + filtrasyon ve klorlama A3: klordioksit, ozon, aktif karbon, UV, UF ve NF | İnsan sağlığını doğrudan etkilememekle birlikte, sudaki renk varlığının kaynağı iyi araştırılmalıdır. | Renk Yapan Bazı Maddeler: -Hümik asit (kahve-siyah) -Fülvik asit (sarı-kahve) -Toplam çözünmüş madde -Alüminyum (süt rengi) -Bakır (> 4-5 mg/L mavi/mavi-yeşil) -Demir (kırmızı-kahve,pas rengi) -Mangan (gri-siyah/siyah-kahve) -Mikroorganizmalar
Toplam askıda katı madde (AKM) (mg AKM/L) | 25 | 125 | 625 | A2: koagülasyon + flokülasyon + filtrasyon A3: aktif karbon, MF, UF, TO | Mikroorganizmaların askıda katılara tutunarak yaşamaları için uygun bir ortam oluşturması nedeniyle bulantı, kramplar, ishal gibi kısa dönemli belirtilere sebep olabilir. | -
Sıcaklık (ºC) | 25 (İ) | 25 (İ) | 25 (İ) | - | İnsan sağlığı üzerinde direkt olumsuz bir etkisi yoktur. | -

## Slide 24
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
İletkenlik (20 ºC’de) (μS/cm) | 2500 | 3000 | 6000 | A2: koagülasyon + flokülasyon + filtrasyon A3: yumuşatma, distilasyon prosesi, TO | İnsan sağlığı üzerinde direkt olumsuz bir etkisi yoktur. | -
Koku (25 ºC’de seyrelme faktörü) | 3 | 6 | 30 | A2: koagülasyon + flokülasyon + filtrasyon + klor A3: GAC ve ozonlama | Sağlık üzerine direk bir etkisi olmamakla birlikte suda olması istenmeyen maddelerin/mikroorganizmaların varlığına işaret ettiğinden, bu maddelerin sağlık açısından olumsuz etkileri söz konusu olabilir. | -
Alüminyum (mg Al/L) | 0,2 | 1 | 5 | A2: koagülasyon + flokülasyon + filtrasyon | Akut maruziyette baş dönmesi, kusma, ishal, ağız ülseri, deri ülseri, deri kaşıntısı ve eklem ağrıları görülebilir. Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilen çalışmalar da mevcuttur. | -Sağlık açısından limit değer olarak 0,9 mg/L belirlenmiştir. -pH 4,5 altında ve pH 7,5 üzerinde alüminyum konsantrasyonu hızlı şekilde artmaktadır. -Suda çözünmüş alüminyum konsantrasyonunun 0,2 mg/L değerini aştığı durumlarda, pH’a bağlı olarak, şebekede alüminyum hidroksit beyaz jelatinimsi formda çökerek, suya süt görünümü verir.

## Slide 25
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
Çözünmüş demir (mg Fe/L) | 0,3 | 1,5 | 7,5 | A1: havalandırma + filtrasyon A2: havalandırma + kimyasal oksidasyon + durultma + yumaklaştırma + filtrasyon A3: iyon değiştirme, MF, UF | Demir, 3 mg/L ve üzerine çıkmadığı takdirde insan sağlığına olumsuz etkisi bulunmamaktadır. | -Çamaşır ve seramikler üzerinde leke oluşması ve tatta değişiklik 0,3 mg/L üzerindeki demir konsantrasyonlarında görülür.
Mangan (mg Mn/L) | 0,05 | 0,1 | 0,5 | A1: havalandırma + ön klorlama + filtrasyon A2: ön klorlama + koagülasyon+ filtrasyon A3: ozonlama, iyon değişimi, TO, kireçle yumuşatma | Yüksek konsantrasyonlarda mangan alımı neticesinde olumsuz fizyolojik etkiler, özellikle nörolojik etkiler gözlemlenebilir. 0,4 mg/L konsantrasyonların üzerinde sağlık açısından olumsuz etkiler görülebilir. | -0,1 mg/L değerini aşan konsantrasyonlarda istenmeyen tat ile borularda ve çamaşırlarda lekelere neden olur. -0,02 mg/L gibi düşük konsantrasyonlarda su borularında tabaka oluşturabilir, bu da zamanla siyah çökelti halinde birikme yapabilir.
Bakır (mg Cu/L) | 1 | 2 | 10 | A2: koagülasyon+flokülasyon +filtrasyon A3: kireçle yumuşatma, iyon değişimi, TO | Yüksek dozlarda bakır alımında, sindirim sistemi rahatsızlıkları (bulantıyla birlikte), karaciğer ve böbrek hasarları gibi etkilere sebep olabilir. | -1 mg/L üzerindeki konsantrasyonlarda çamaşır ve sıhhi tesisat gereçlerinde lekelenmelere (mavi/mavi-yeşil) sebep olabilir. 2,5 mg/L’yi aşan konsantrasyonlarda suya istenmeyen acı bir tat verir Daha yüksek konsantrasyonlarda (4-5 mg/L) suyun rengi de değişime uğrayabilir.

## Slide 26
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
Çinko (mg Zn/L) | 3 | 3 | 15 | A2: konvansiyonel yöntemlerle giderilemez A3: kireçle yumuşatma, iyon değişimi, TO, ED | 20 mg/L’ye kadar olan çinko seviyelerinin tüketiminde herhangi bir hastalık etkisi tespit edilmemiştir. Ancak 25 ve 40 mg/L arasındaki çok daha yüksek konsantrasyonlarda bulantı ve kusma görülebilmektedir | -Son tüketicinin musluk suyunda tespit edilmesi, daha çok borulardaki korozyondan kaynaklıdır ve korozyon önleyici tedbirler ile kontrol altına almak mümkündür. -3-5 mg/L yi geçen konsantrasyonlarda, bulanıklık (donukluk) görülebilir ve kaynatıldığında yağlı bir film tabaka oluşturabilir.
Sülfat (mg SO4/L | 250 | 250 | 1250 | A2: konvansiyonel yöntemlerle giderilemez A3: iyon değişimi, ED, NF, TO | Belirli bir akut maruziyete tepki dozu henüz belirlenememiştir. Ancak yüksek sülfat seviyelerinde (600 mg/L ve üzeri için) sülfatın ishal etkisinin olduğu bilinmektedir. | - Tat ve koku eşik değeri olarak 250 mg/L belirlenmiştir. -İçme suyu arıtımında alüminyum sülfatın kullanılması durumunda, su kaynağındaki konsantrasyonlara ilave olarak 20-50 mg/L arasında çıkış suyundaki konsantrasyonlarında artış görülebilir. -500 mg/L ve üzerine çıkan sülfat seviyelerinin içme suyu kaynaklarında tespit edilmesi halinde, sağlık yetkililerinin bilgilendirilmelidir.

## Slide 27
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
Klorür (mg CI/L) | 250 | 250 | 1250 | A2: konvansiyonel yöntemlerle giderilemez A3: ED ve TO | Klorürün yüksek miktarlarda uzun vadeli alımına ilişkin yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, hayvanlarda yapılan çalışmalarda, klorür iyonundan ziyade sodyum klorürle bağlantılı olarak yüksek tansiyona sebep olabileceği tespit edilmiştir | - Klorür konsantrasyonlarının 250 mg/L’yi aşması halinde suya tuzlu bir tat verebilir.
Anyonik yüzey aktif maddeler (Metilen mavisine aktif maddeler; MMAM) (mg MMAM/L) | 0,5 | 0,5 | 1 | A2: konvansiyonel yöntemlerle giderilemez A3: AC, NF ve TO | İnsan sağlığına etkisine dair yeterli bilgi mevcut değildir. | -İçme suyundaki konsantrasyonlarının köpürmeye ya da tat problemlerine yol açmayacak seviyelerde olması gerekmektedir.
Toplam fosfor (mg P/L) | 0,05 | 0,25 | 1,25 | A2: koagülasyon + flokülasyon + durultma A3: membran prosesleri | Fosfor kemik ve dişlerin inorganik bileşeni olması dolayısı ile insan vücudu için gerekli bir elementtir. Günlük fosfor ihtiyacı miktarı, kalsiyum ihtiyacıyla aynı olup, alınabilecek en yüksek miktar 800 mg/L olarak belirlenmiştir. | -
Çözünmüş oksijen doygunluk oranı (%) | 70 | 70 | 30 | A1: havalandırma A3: ozonlama | İnsan sağlığı üzerinde direkt olumsuz bir etkisi yoktur. | - İnsan sağlığı üzerinde direk bir etkisi olmamakla birlikte, içme suyunda düşük konsantrasyonlarda olması halinde boru ve tesisatın korozyonuna ve bu da kurşun, bakır ve kadmiyum gibi metallerin konsantrasyonlarında artışa sebep olabilmektedir. Ayrıca hidrojen sülfür ve nitrit artışı da söz konusu olabilir.

## Slide 28
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
Amonyak azotu (NH3-N) (mg N/L | 0,5 | 1,5 | 4 (İ) | A2: kimyasal oksidasyon A3: bilgi mevcut değildir | Yüksek miktardaki amonyak alımlarında, metabolizmanın asit-baz dengesi bozularak glikoz toleransı etkilenir ve dokuların insülin hassasiyeti azalır. | - Sudaki amonyağın koku eşiği 1,5 mg/L’dir, ancak korozyon eşiği 0,5 mg/L’dir
Toplam organik karbon (TOK) (mg C/L) | 5 | 8 | 12 | A2: koagülasyon + flokülasyon + durultma A3: membran prosesleri | İnsan sağlığı üzerinde direkt olumsuz bir etkisi yoktur. | -

## Slide 29
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
II. Grup Parametreler (Birincil öncelikliler)
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
Nitrat (mg NO3/L) | 50 (İ) | 50 (İ) | 250 | A2: konvansiyonel yöntemlerle giderilemez A3: iyon değişimi, TO | Özellikle altı aylık ve daha küçük bebeklerde mavi bebek sendromuna (methemoglobinemia) ve nitrosamit/nitrosamin formlarına dönüşerek muhtemel kanserojenik etkiye sebep olabilir | -
Florür (mg F/L) | 0,5-1,5 | 3 | 15 | A2: koagülasyon A3: membran yöntemleri | Florürün, düşük konsantrasyonlarda (min. 0,5 mg/L) diş çürüklerine karşı korumada fayda sağladığı bilinmetedir. Ancak 1,5 mg/L ve üzerinde diş çürüklerine sebep olabilir. Daha yüksek konsantrasyonlarda ise (3-6 mg/L) iskelet florozisi gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır | - İçme suyu dışında başka kaynaklardan alınan florür miktarı 6 mg/gün değerini geçiyorsa, 1,5 mg/L olarak belirlenen içme suyu limit değeri yerel ölçekte daha düşük bir değer olarak belirlenmelidir
Bor (mg B/L) | 2,4 | 2,4 | 4,8 | A2: konvansiyonel yöntemlerle giderilemez A3: adsorpsiyon, AC, TO | Borun toksik etkisi yetişkinlerde baş ağrısı, kusma, ishal, heyecan ve depresyon; çocuklarda ise daha çok havale, kanama gibi beyin zarı tahribi etkileri görülür, parmak uçlarında görülen pembe renk, bor ile zehirlenmeye işaret eden karakteristik görünüşlerdir. Yüksek miktarlarda alımında sindirim sisteminde bazı rahatsızlıklara, karaciğerde büyüme ve şişmeye, sinir sisteminden kaynaklanan benzeri sorunlara yol açabilmektedir. | -

## Slide 30
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
Kobalt (mg Co/L) | 0,06 | 0,06 | 0,3 | A2: konvansiyonel yöntemlerle giderilemez A3: iyon değişimi, adsorpsiton, GAC, UF | Kobalt insan sağlığı için gerekli bir element olup, insan yaşamı için elzem olan vitamin B12’nin de bir bileşenidir. Yüksek kobalt seviyelerinde sindirim sisteminde (bulantı, kusma ve ishal) rahatsızlıklar ile karaciğer hasarı gibi olumsuz etkiler görülebilmektedir. | -İçme suyundan vücuda alınabilecek miktarları ihmal edilebilecek seviyede olduğundan, insan sağlığına ilişkin bir standart belirlenmemiştir.
Nikel (mg Ni/L) | 0,07 | 0,1 | 0,5 | A2: koagülasyon+flokülasyon +filtrasyon A3: kireçle yumuşatma, iyon değişimi, adsorpsiyon, TO | Dokularda birikimi gözlenmez. Bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi, halsizlik, baş ağrısı, nefes kesilmesi ve geçici körlük gibi semptomlar görülebilir. | - Yüksek pH ve yüksek bulanıklık değerlerinde nikel giderim verimi artar.
Arsenik mg As/L | 0,01 | 0,05 | 0,25 | A2: ön klorlama + koagülasyon+ flokülasyon +filtrasyon A3: kimyasal oksidasyon (permanganat, ozon, klordioksit), iyon değişimi, adsorpsiyon, NF, TO | İlk semptomları karın ağrısı, kusma, ishal, kas ağrısı ve halsizlik, cilt kızarması, eller ve ayaklarda hissizlik ve karıncalanma, kaslarda kramp ve sivilce gibi döküntülerdir. Bir ay içinde ise el ve ayaklarda uyuşmaya ilave olarak yanma, palmoplanter hiperkeratoz (ciltte görülen bir rahatsızlık), tırnaklarda Mees’in çizgileri, motor ve duyusal tepkilerde gerileme gibi semptomlar görülebilir. Kronik arsenisizm işaretleri cilt lezyonları, periferik nöropati, cilt kanseri, mesane ve akciğer kanseri ile periferik arter hastalığıdır. | -Arsenit (+3), pH 6-9 arasında nötr yüzey yüküne sahiptir ve bu hidrofilik form kolay giderilemez. Arsenat (+5) ise doğal pH değerlerinde negatif yüzey yüküne sahiptir ve etkin şekilde giderilebilir. Bu sebeple arsenik gideriminde ilk adım oksidasyon ile arsenit formunu arsenata çevirmektir.

## Slide 31
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
Kadmiyum (mg Cd/L) | 0,003 | 0,015 | 0,075 | A2: koagülasyon+ flokülasyon +filtrasyon A3: kireçle yumuşatma, iyon değişimi, ED, NF, TO | Kadmiyum ağırlıklı olarak böbreklerde birikim yapar ve insanda 10-35 yıl arası uzun bir biyolojik yarılanma ömrüne sahiptir. Uzun süre düşük seviyede alınan kadmiyum bu birikim sebebiyle böbreklerde, akciğerde, karaciğer ve sinir sisteminde hasara, kemiklerde hassasiyete ve kolay kırılmaya, bazen de farklı tiplerdeki kanserlere neden olabilir. İçme suyu ile alınan çok yüksek seviyedeki kadmiyum, mideyi tahriş eder, kusma ve ishale bazen de ölüme dahi yol açabilir. | 
Toplam krom (mg Cr/L) | 0,05 | 0,25 | 1,25 | Krom III A2: koagülasyon+ flokülasyon +filtrasyon A3: kireçle yumuşatma, iyon değişimi, ED, NF, TO Krom VI A2: koagülasyon+ flokülasyon +filtrasyon A3: kireçle yumuşatma, iyon değişimi, ED, NF, TO | Krom (III) insan için gerekli bir element olup, yüksek dozlarda vücuda alımı halinde herhangi bir olumsuz etkisi gözlenmemiştir. Ancak krom (VI)’nın insan vücudu için gerekli bir element olmamasının yanı sıra, yüksek dozlarda solunması halinde akciğer kanserine sebep olduğu epidemiyolojik çalışmalar neticesinde kanıtlanmıştır. Ağız yoluyla alımında insan sağlığına olan etkilerine ilişkin yeterli bir çalışma henüz olmadığından, geçici (ve ihtiyati) olarak limit değer belirlenmiştir. | - İnsan sağlığına zararlı olan krom formu olan krom (VI)’nın ölçüm zorluğu sebebiyle, toplam krom olarak ölçülmektedir. - Belirlenen limit değerin (0,005 mg/L) aşılması durumunda krom (III) ve krom (VI)’nın daha ileri analizlerle ayrı ayrı ölçülmesi tavsiye edilmektedir.

## Slide 32
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
Kurşun (mg Pb/L) | 0,01 | 0,02 | 0,1 | A2: koagülasyon+ flokülasyon +filtrasyon A3: kireçle yumuşatma, iyon değişimi, AC, TO | Çocuklar ile yetişkinlerde kurşun zehirlenmesinde öncelikle sinir sistemi etkilenir. Kurşuna maruziyet neticesinde parmaklarda, bileklerde güçsüzlük, kan basıncında artış, kansızlık gibi etkiler görülebilmektedir. Yüksek seviyedeki maruziyette ise beyin ve böbreklerde ciddi hasarlara hatta ölüme neden olabilir. IARC inorganik kurşunu insanlar için “muhtemel kanserojenik” olarak kabul etmiştir. | - İçme sularında genellikle 5 µg/L altındaki değerlerde bulunur, ancak kurşun tesisatı olan yerlerde daha yüksek konsantrasyonlarda (> 100 µg/L) görülebilir.
Selenyum (mg Se/L) | 0,04 | 0,08 | 0,4 | A2: koagülasyon+ flokülasyon +filtrasyon A3: kireçle yumuşatma, iyon değişimi, adsorpsiyon, ED, NF, TO | Selenyum eksikliğinde Keshan hastalığı adı verilen çok odaklı kalp kası iltihabı (multifokal miyokard) ve Kaschin-Beck hastalığı adı verilen kondrodistrofi görülebilmektedir. Ayrıca selenyumun antikanserojen olduğuna ilişkin çalışmalar da mevcuttur. Yüksek miktarlarda selenyum alınması durumunda sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklar, cildin renk değişimi, diş, saç ve tırnak kaybı, tırnak anomalileri ve periferik sinirlerde değişiklikler görülebilmektedir. Çok yüksek sodyum selenat ya da sodyum selenit dozlarının (kazara/isteyerek) alınması, anında medikal tedavinin olmaması halinde hayatı tehdit edecek seviyede olabilir. Belirlenen limitlerin çok az miktarda aşıldığı dozların uzun süreli alımında dahi saç kaybı ve tırnaklarda şekil bozuklukları görülebilir | - Selenitten selanata dönüşüm yavaş olup, her iki formu da birlikte bulunabilir. Her ikisi de kolaylıkla okside olmaz ya da indirgenemez. -Selenatın (VI) sudan koagülasyon gibi yöntemlerle giderimi, selenite (IV) göre daha zor olması sebebiyle, selenitin selenata oksidasyonu istenmeyen bir durumdur. - Arıtma koşullarında selenyumun ozon, klordioksit ve kloraminler ile reaksiyona girmesi pek mümkün değildir. - Farklı selenyum bileşiklerinin toksisiteleri de farklıdır. Selenit ve selenat, selenyum sülfata göre çok daha fazla toksik etki göstermektedir.

## Slide 33
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
Civa (mg Hg/L) | 0,006 | 0,03 | 0,15 | A2: koagülasyon+ flokülasyon +filtrasyon A3: kireçle yumuşatma, iyon değişimi, AC, ED, TO | İnorganik civa bileşikleri böbreklerde birikir ve oldukça uzun bir biyolojik yarılanma ömrüne sahiptir. Akut civa zehirlenmelerinde, kanamalı gastrit ve kalınbağırsak iltihabının yanı sıra en büyük zarar böbreklerde görülür. Organik civa bileşiklerinin kirletilmemiş içme suyu kaynaklarında bulunması beklenmemekle birlikte, inorganik civa ile kıyaslandığında toksik etkileri daha ciddidir. Metil civanın yağda çözünürlüğü inorganik civaya göre çok daha yüksek olması sebebiyle vücuttaki pek çok sisteme (beyin, omirilik, plesenta vb.) girebilmektedir. Metil civa zehirlenmelerinin başlıca etkileri (Minamata hastalığı) ise çok ciddi ve kalıcı nörolojik bozukluklara ve zihinsel engellere sebep olabilmektedir. | - İçme suyu kaynaklarında civa daha çok inorganik formda bulunur.
Baryum (mg Ba/L) | 0,7 | 0,7 | 3,5 | A2: konvansiyonel yöntemlerle giderilemez A3: kireçle yumuşatma, iyon değişimi, ED, TO | Baryum kemiklerde, kaslarda, böbreklerde ya da diğer dokularda birikme yapmaz. Suda çözünebilen baryum bileşiklerinin yüksek miktarda ağız yoluyla alınması sonucunda, kalp ritminin bozulması ve felç görülebilir. Daha az miktarlarda ve kısa süreliğine alınan baryum neticesinde ise kusma, karın krampları, ishal, nefes almada zorluk, kan basıncında düşüş/yükseliş, yüzde hissizlik ve kas güçsüzlüğü gibi etkiler gözlemlenebilir. | 

## Slide 34
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
Siyanür (mg CN/L) | 0,2 | 1 | 5 | A2: kırılma noktası klorlaması A3: iyon değişimi, AC, TO | Yüksek siyanür miktarlarına kısa süreli maruziyet neticesinde, beyin ve kalp hasarı, hatta koma ve ölüm dahi görülebilir. Az miktarlardaki siyanürün ağız yoluyla alınması neticesinde bile, kısa sürede panzehir tedavisi yapılmadığında ölümle karşılaşılabilir. Siyanür zehirlenmesinin ilk etkileri ani ve derin solunum, nefes darlığı, havale (nöbet) ve bilinç kaybıdır. Siyanürün insanlarda ya da hayvanlarda kansere sebep olduğuna dair kanıtlanmış bir veri yoktur. | -Serbest siyanür içeren çözeltiye klor uygulaması neticesinde, hemen siyanojen klorür oluşumu gözlenir. Bu nedenle siyanürün azota okside olabilmesi için 2 aşamalı bir arıtma gereklidir. İlk aşamada, klorlama pH 11,5 ve üzerine ayarlanır. Böylece siyanojen klorür oluşmadan, siyanür siyanat formuna oksitlenebilir. İkinci aşamada ise pH 5-8 arasına indirilerek siyanatın azot gazına oksidasyonu sağlanır. - Siyanürün klordioksit ile oksidasyonu sonucu yalnızca siyanat formu oluşabilir, klordioksit siyanatı oksitleyemez.
Fenoller (mg C6 H5OH/L) | 0,001 | 0,001 | 0,005 | A2: konvansiyonel yöntemlerle giderilemez A3: ileri oksidasyon (potasyum permanganat, klor dioksit, ozon), AC | Fenollerin yüksek konsantrasyonlarda ağız yoluyla vücuda alınması neticesinde ciddi sindirim sistemi hasarı ve hatta ölüm gözlenebilir. Fenollerin klorla reaksiyonu sonucu oluşan yan ürünlerin sağlığa olumsuz etkileri mevcuttur. 2,4,6-Trichlorophenol için hayvanlar üzerinde yapılan çalışma sonucu lenfoma ve lösemiye sebep olduğu belirlendiğinden “Grup 2B: insanlar için muhtemel kanserojenik” olarak, pentaklorofenol (PCP)’de Grup 2B altında sınıflandırılmıştır. | - Klorofenoller genellikle çok düşük konsantrasyonlarda dahi suda tat ve koku oluşumuna neden olabildiğinden dolayı, suda toplam fenol içeriği 1 µg/L konsantrasyonun altında olmalıdır. -Klorlama noktasında fenol konsantrasyonunun 0,002 mg/L’nin altında olması tavsiye edilir. - 0,2-0,3 mg/L olan klordioksit dozlamaları ile çoğu kötü tat yapan fenolik bileşiklerin parçalanması sağlanabilir.

## Slide 35
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PARAMETRE | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ | DİĞER AÇIKLAMALAR
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (mg/L) | 0,0007 | 0,004 | 0,02 | A2: koagülasyon+ flokülasyon+ durultma + filtrasyon A3: GAC | PAH’lar vücut tarafından hızlıca adsorbe edilir ve yağda çözünebilir özellikte olmaları sebebiyle yağ dokularına geçebilir. Ancak çok çabuk metabolize olup, genellikle vücutta birikme yapmazlar. Diğer PAH türlerinin de kanserojen etkisi/potansiyeli olmakla birlikte en zararlısı BaP olup, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu (IARC) “Grup 1 (insanlar için kanserojenik) altında değerlendirmiştir. | - İçme suyunda PAH (özellikle fluoranthene) konsantrasyonlarının ana kaynağı, içme suyu dağıtım şebekesinde boruları korozyondan korumak için kullanılan kömür katranı kaplamasıdır. Düşük çözünürlüğü ve partiküler maddeye olan çekimi nedeniyle genellikle suda kayda değer konsantrasyonlarda görülmez.
Toplam pestisit (mg/L) | 0,001 | 0,001 | 0,005 | A2: konvansiyonel yöntemlerle giderilemez A3: GAC | Pestisitlerin genel olarak sağlığa olan etkileri arasında öncelikle karaciğer ve böbrek hasarı, sinir, bağışıklık ve üreme sistemi fonksiyonlarında bozukluk ve doğum kusurları sayılabilir. Daha az ciddi etkileri ise sinir sistemine olan ve baş dönmesi, bulantı ve yorgunluk gibi spesifik olmayan semptomlar sıklıkla görülür. Düşük seviyeli miktarlara uzun süreli maruziyet durumunda doğum kusur riskleri ve kanser riskinde artış görülebilir. | - Pek çok pestisitin bozunma ürünleri ve metabolitleri ana pestisite göre daha az zararlıdır ancak bazıları için benzer ya da daha fazla toksik etki söz konusu olabilmektedir. - Sıklıkla nehir sedimentlerinde ve yağda biyobirikimi sebebiyle besin zincirinde görülebilirler

## Slide 36
MEVCUT İÇME SUYU PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Hâlihazırda yerüstü içme suyu kaynaklarında izlemesi gerçekleştirilen 41 parametreden, içme suyu kalitesinin ya da işletme açısından gösterge parametre olarak kullanılmasının uygun olarak görülmediği
KOİ
BOİ
TKN
Parametrelerinin ve Türkiye’ye özgü kirleticiler arasında alt grupları için standart değer önerilerinde bulunulmuş olan,
Hidrokarbonlar
parametresinin izlenmesinin gerekli olmadığı gerekçesi ile izleme listesinden çıkarılması önerilmiştir.

## Slide 37
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLER VE İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 38
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
“Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje (TMKK)” kapsamında belirlenmiş olan Türkiye’ye özgü 99 kirletici için uluslararası alandaki uygulamalar taranmıştır.
33
33
33
99 adet kirletici
Uluslararası alandaki uygulamaların taraması sonucunda içme suyu standardı bulunan parametreler
İçme suyu standardı bulunamayanlardan hesaplama yapılarak standart belirlenen parametreler
Yetersiz veri sebebiyle içme suyu standardı bulunamayanlardan ve hesaplanamayan parametreler

## Slide 39
Türkiye’ye özgü 99 kirletici için yapılan uluslararası alandaki uygulamaların taraması sonucunda 33 adet kirleticinin içme suyu standardı, insan sağlığına olan etkisi ve arıtma yöntemleri tespit edilmiştir.
Örnek;
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kimyasal Adı (Nihai Durum) | CAS no | WHO (µg/L) | USEPA (µg/L) | AVUSTRALYA/ JAPONYA/ KANADA (µg/L) | Arıtma Yöntemi | İnsan Sağlığına Olabilecek Etkileri
Stiren; Vinilbenzen | 100-42-5 | 20 | 100 |  | GAC ile 0,02 mg/L değerine ulaşılabilir. | Akut toksisitesi düşüktür. Karaciğer, böbrek ya da dolaşım sistemi sorunlarına yol açar. IARC Grup 2B (kanser yapma ihtimali olan)altında değerlendirmektedir.
1,4-diklorobenzen | 106-46-7 | 300 | 75 |  | Havayla sıyırma yöntemi ile 0,01 mg/ L değerine ulaşılabilir. | Kansızlık, karaciğer, böbrek ya da dalak hasarı ve kanda değişiklikler görülebilir.
Fenitrotiyon (ISO); O,O-dimetil O-4-nitro-m-tolil fosforotiyoat | 122-14-5 | 8 |  | 7 (Avust.) | Ozonlama ve ileri oksidasyon yöntemleriyle verimli giderim sağlanabilir. | Boyun, kol ve bacak, solunum sistemi kaslarını etkileyen kas zayıflığı.
Poliklorlubifeniller (PCB'ler) | 1336-36-3 |  | 0,5 |  | - | Deride değişiklik, timüs bezi problemleri, bağışıklık eksikliği, üreme ya da sinir sistemi sorunları ve kanser riskinde artış gözlenebilir.

## Slide 40
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
PARAMETRE (µg/L) | CAS No | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ
Stiren; Vinilbenzen | 100-42-5 | 20 | 20 | 40 | GAC ile 0,02 mg/L değerine ulaşılabilir. | Akut toksisitesi düşüktür. Karaciğer, böbrek ya da dolaşım sistemi sorunlarına yol açar. IARC Grup 2B (kanser yapma ihtimali olan)altında değerlendirmektedir.
1,4-diklorobenzen | 106-46-7 | 75 | 75 | 150 | Havayla sıyırma yöntemi ile 0,01 mg/ L değerine ulaşılabilir. | Kansızlık, karaciğer, böbrek ya da dalak hasarı ve kanda değişiklikler görülebilir.
Fenitrotiyon (ISO); O,O-dimetil O-4-nitro-m-tolil fosforotiyoat | 122-14-5 | 7 | 7 | 35 | Ozonlama ve ileri oksidasyon yöntemleriyle verimli giderim sağlanabilir. | Boyun, kol ve bacak, solunum sistemi kaslarını etkileyen kas zayıflığı.
Poliklorlubifeniller (PCB'ler) | 1336-36-3 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | Deride değişiklik, timüs bezi problemleri, bağışıklık eksikliği, üreme ya da sinir sistemi sorunları ve kanser riskinde artış gözlenebilir.
Klorotalonil | 1897-45-6 | 50 | 50 | 50 | Arıtımıyla ilgili yeterli bir bilgi yoktur. | Ağız yoluyla ve deriyle temasta akut toksistesi düşüktür. Hayvanlar üzerindeki çalışmalarda kısa süreli maruziyette böbrek ve karaciğer ağırlığında artma, uzun süreli maruziyette az miktarda böbrek toksistesi ile kanser ve genotoksisite etkisi olduğu belirlenmiştir.

## Slide 41
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
PARAMETRE (µg/L) | CAS No | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ
Diazino | 333-41-5 | 4 | 4 | 20 | UV, oksidasyon, ileri oksidasyon ve ozon gibi oksidasyon prosesleri ile AC, NF ile de verimli giderim sağlanabilir. Ancak klorla temas halinde yan ürün oluşturabilir. | Vücutta birikme yapmaz, akut etkisi; sarsıntı, bitkinlik, koma, kas koordinasyon bozukluğu, uzun süreli maruziyette sinir sistemi toksisitesi görülebilir.
DDT (toplam) | 50-29-3 | 1 | 2 | 4 | 0,1 μg/L değeri konvansiyonel arıtma ve GAC ile sağlanabilir. | Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda karaciğer tümörleri gözlendiğinden Grup 2B altında değerlendirilmektedir.
Permetrin | 52645-53-1 | 200 | 200 | 200 | İçme suyundan giderimiyle ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. | Biyoakümülasyon yapma oranı düşüktür. Akut etkileri, sinir sistemi zehirlenmesi sonucu, sarsıntı, felç; kısa süreli maruziyette sinir sistemi toksisitesi; uzun süreli maruziyette, karaciğerde, merkezi ve çevresel sinir sisteminde olumsuz etkiler ve serum glukoz seviyelerinde artış görülebilir. IARC tarafından Grup 3 (kanserojenik olarak sınıflandırılamaz) altında değerlendirilmektedir.
1,3-diklorobenzen | 541-73-1 | 20 | 20 | 100 | Dolgu kule havalandırmayla ya da GAC ile % 90 giderim sağlanabilir ve 0,001 mg/L değerine ulaşılabilir. | Kronik toksisiteyle ilgili bilgi yoktur.

## Slide 42
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
PARAMETRE (µg/L) | CAS No | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ
Fentiyon | 55-38-9 | 7 | 7 | 14 | Bu kimyasalın yapısına göre aktif karbonla verimli bir giderim sağlanabilir. | Akut etkileri; merkezi ve çevresel sinir sistemine olan etkileri, aşırı telaş, bronkokonstriksiyon, baş ağrısı, kusma ve diğer davranışsal değişikliklerdir.
Karbontetraklorür | 56-23-5 | 2 | 2 | 10 | 0,001 mg/L havayla sıyırma yöntemi kullanılarak sağlanabilir. Ayrıca GAC ile de giderimi mümkündür. | Toksisitesinin ilk etkileri karaciğer ve böbrekte gözlenir. IARC Grup 2B altında (kanser yapma ihtimali olan) altında değerlendirmektedir.
EDTA | 60-00-4 | 250 | 250 | 500 | 0,01 mg/L ozonlama ile birlikte GAC kullanımında ulaşılabilecek değerdir. | Vücutta birikme yapmaz. Sindirim sisteminde çinkonun absorpsiyonunu engelleyerek çinko eksikliğine sebep olabilir.
Aldrin + Dieldrin | 309-00-2 60-57-1 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 0,02 μg/L değerine koagülasyon, GAC ya da ozonlama ile ulaşılabilir. Klorlama ile % 30, aktif karbonla ise % 85 giderim sağlamak mümkündür. | Hayvanlar üzerinde yapılan uzun süreli çalışmalarda karaciğer tümörlerinin oluşumuna sebep olduğu, ayrıca saç kaybı, ishal, karında şişlik ve sarsıntı gibi etkilerin görülebileceği belirlenmiştir. Kısa süreli maruziyette, yüksek miktarlarda alımda kas spazmları ve havale görülebilir.
Endrin | 72-20-8 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,2 μg/L değerine GAC kullanılarak ulaşılabilir. | Öncelikli olarak etkisini merkezi sinir sistemi üzerinde gösterir. Ayrıca karaciğer problemlerine de sebep olur. Endrinin kanserojenik olduğuna dair yeterli toksikolojik veri mevcut değildir.

## Slide 43
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
PARAMETRE (µg/L) | CAS No | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ
Gümüş | 7440-22-4 | 100 | 200 | 400 | Konvansiyonel yöntemlerle (koagülasyon) ve kireçle yumuşatma yöntemiyle giderilebilir. | Gümüş zehirlenmesinin en bilinen klinik belirtisi deride, saçta, ağızda ve gözde mavi-gri metalik renk değişimidir.
Antimon | 7440-36-0 | 3 | 3 | 3 | Konvansiyonel yöntemlerle giderilemez. İçme suyundaki konsantrasyonlar genellikle metal borular ve tesisattan kaynaklı olarak görüldüğünden, bu kaynaklardaki yan ürün kontrolü ile gerçekleştirilebilir. | Hayvan araştırmalarında, kalpte, karaciğerde, böbrekte ve dalakta biriktiği gözlenmiştir. Ayrıca kan şekerini düşürür ve kolesterol seviyelerini arttırır. Çözünebilir formdaki antimon (III) tuzları genotoksik etkisi görülmüştür. IARC antimon trioksit için insanlar için muhtemel kanserojenik (Grup 2B) olarak belirlemiştir.
Berilyum | 7440-41-7 | 4 | 4 | 8 | - | Berilyumun ağız yoluyla alımında insan sağlığına olan etkileriyle ilgili yeterli bilgi olmamakla birlikte bağırsak lezyonlarına yol açabilmektedir.
1,1-Dikloroetan | 75-34-3 | 30 | 60 | 120 | Havalandırma ya da adsorpsiyon (GAC) ile giderilebilir. | IARC Grup 3 (kanserojenik olarak sınıflandırılamaz) altında değerlendirilmiştir.
Trikloroetilen (TRI) | 79-01-6 | 5 | 10 | 20 | Havalandırma ya da adsorpsiyon (GAC) ile giderilebilir. | Karaciğer sorunları ve kanser riski artışı gözlenebilir.
Azinfos-metil | 86-50-0 | 20 | 20 | 40 | - | -

## Slide 44
PARAMETRE (µg/L) | CAS No | A1 | A2 | A3 | ARITMA YÖNTEMLERİ | İNSAN SAĞLIĞINA MUHTEMEL ETKİLERİ
Kloroasetik asit | 79-11-8 | 20 | 20 | 40 | İçme suyundaki oluşumu doğal olarak oluşan organik maddenin giderimiyle ve klor azaltımı ya da alternatif dezenfektan kullanımı ile minimize edilebilir. | Bakteri kullanılan deneylerde mutajenik etkisi gözlenmese de bazı memeli hücrelerinde yapılan çalışmalarda mutajenik aktiviteye rastlanmıştır.
Nitrobenzen | 98-95-3 | 8 | 8 | 16 | - | Soluma, temas ve ağız yoluyla alımda insanlar üzerinde toksik etkisi mevcuttur. Ana sistemik etkisi sonucu methemoglobinemi görülür. IARC Grup 2B (kanser yapma ihtimali olan) altında değerlendirilmiştir.
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 45
Türkiye’ye özgü 99 kirletici için yapılan uluslararası alandaki uygulamaların taraması sonucunda içme suyu standardı bulunamayan 33 adet kirletici için limit değer hesaplamaları yapılmıştır.
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
TDI (tolerable daily intake): günlük tolare edilebilir değer
NOAEL (no-observed adverse effect level): hiçbir zararlı etki görülmeyen seviye
LOAEL (lowest observed adverse effect level): zararlı etki görüldüğü en düşük seviye
BMDL (lower confidence limit on the benchmark dose): gösterge doz alt güven sınırı
UF (uncertainty factor): belirsizlik faktörü
CSAF (chemical spesific adjustment factor): kimyasal özel ayarlama faktörü

## Slide 46
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
TDI (tolerable daily intake): günlük tolare edilebilir değer
NOAEL (no-observed adverse effect level): hiçbir zararlı etki görülmeyen seviye
LOAEL (lowest observed adverse effect level): zararlı etki görüldüğü en düşük seviye
BMDL (lower confidence limit on the benchmark dose): gösterge doz alt güven sınırı
UF (uncertainty factor): belirsizlik faktörü
CSAF (chemical spesific adjustment factor): kimyasal özel ayarlama faktörü
AZİNFOS METİL (86-50-0) |  | 
Tür | Toksisite Deney/Gözlem Süresi | Toksisite Değeri (mg/kg)
Memeli |  | 
Mus musculus | 3 günlük- NOEL | 16
Mus musculus | 2 günlük- NOEL | 3,1
Microtus pinetorum | 9 günlük- NOEL | 65,23
Tavşan |  | 
Rattus norvegicus | 4 günlük- NOEL | 3
Rat | 2 yıllık- NOEL | 5
Rat | 1 haftalık- NOEL | 0,56
Köpek |  | 
Dog | 2 yıllık- NOEL | 3

## Slide 47
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
TDI (tolerable daily intake): günlük tolare edilebilir değer
NOAEL (no-observed adverse effect level): hiçbir zararlı etki görülmeyen seviye
LOAEL (lowest observed adverse effect level): zararlı etki görüldüğü en düşük seviye
BMDL (lower confidence limit on the benchmark dose): gösterge doz alt güven sınırı
UF (uncertainty factor): belirsizlik faktörü
CSAF (chemical spesific adjustment factor): kimyasal özel ayarlama faktörü
Genellikle 100 alınır
Burada hesaplanan TDI değeri bir sonraki formülde yerine konur.

## Slide 48
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
GV (guideline value): kılavuz değer
bw (body weight): vücut ağırlığı
P (fraction of the TDI allocated to drinking water): günlük tolare edilebilir miktarın içme suyundan alınan kısmı
C (daily drinking water consumption): günlük tüketilen içme suyu miktarı
Bir önceki formülde hesaplanan TDI değeri bu formülde yerine konur.
Ortalama bir yetişkin kilosu 60 kg kabul edilmiştir.
Yeterli verinin olmadığı durumlarda % 20 kabul edilir.
Günlük tüketilen içme suyu miktarı 2 L kabul edilmiştir.

## Slide 49
ÖRNEK HESAPLAMA
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
TDI (tolerable daily intake): günlük tolare edilebilir değer
NOAEL (no-observed adverse effect level): hiçbir zararlı etki görülmeyen seviye
LOAEL (lowest observed adverse effect level): zararlı etki görüldüğü en düşük seviye
BMDL (lower confidence limit on the benchmark dose): gösterge doz alt güven sınırı
UF (uncertainty factor): belirsizlik faktörü
CSAF (chemical spesific adjustment factor): kimyasal özel ayarlama faktörü
En Uzun Deney Süresi Yaklaşımı
En Düşük Tespit Edilen Doz Yaklaşımı
AZİNFOS METİL (86-50-0) |  | 
Tür | Toksisite Deney/Gözlem Süresi | Toksisite Değeri (mg/kg)
Memeli |  | 
Mus musculus | 3 günlük- NOEL | 16
Mus musculus | 2 günlük- NOEL | 3,1
Microtus pinetorum | 9 günlük- NOEL | 65,23
Tavşan |  | 
Rattus norvegicus | 4 günlük- NOEL | 3
Rat | 2 yıllık- NOEL | 5
Rat | 1 haftalık- NOEL | 0,56
Köpek |  | 
Dog | 2 yıllık- NOEL | 3

## Slide 50
ÖRNEK HESAPLAMA
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
En Uzun Deney Süresi Yaklaşımı
En Düşük Tespit Edilen Doz Yaklaşımı
GV (guideline value): kılavuz değer
bw (body weight): vücut ağırlığı
P (fraction of the TDI allocated to drinking water): günlük tolare edilebilir miktarın içme suyundan alınan kısmı
C (daily drinking water consumption): günlük tüketilen içme suyu miktarı
0,0336 mg/L

## Slide 51
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kimyasal Adı (Nihai Durum) | CAS no | En Düşük Değer Kabulü |  | En Uzun Süreli Çalışma Kabulü | 
 |  | Kılavuz Değer (µg/L) | NOEL (mg/kg) | Kılavuz Değer (µg/L) | NOEL (mg/kg)
1,4-diklorobenzen | 106-46-7 | 4500 | 75 | 438000 | 7300
Fenitrotiyon (ISO); O,O-dimetil O-4-nitro-m-tolil fosforotiyoat | 122-14-5 | 6 | 0,1 | 30 | 0,5
Difenilamin | 122-39-4 | 450 | 7,5 | 450 | 7,5
Tributil fosfat | 126-73-8 | 630 | 10,5 | 630 | 10,5
2,6-di-ter-butilfenol; 2,6-di-tersiyer-butilfenol | 128-39-2 | 900 | 15 | 900 | 15
Piren | 129-00-0 | 4500 | 75 | 4500 | 75
Klorotalonil | 1897-45-6 | 6 | 0,1 | 2478 | 41,3
Benzo(e)piren | 192-97-2 | 78 | 1,3 | 78 | 1,3
Propetamfos | 31218-83-4 | 450 | 7,5 | 3840 | 64
Linuron | 330-55-2 | 37,5 | 0,625 | 37,5 | 0,625
Diazinon | 333-41-5 | 1,8 | 0,03 | 540 | 9
Triklosan | 3380-34-5 | 1440 | 24 | 1440 | 24
PCB 153 | 35065-27-1 | 1,8 | 0,03 | 1,8 | 0,03
PCB 52 | 35693-99-3 | 3,6 | 0,06 | 3,6 | 0,06
Permetrin | 52645-53-1 | 90 | 1,5 | 90 | 1,5
1,3-diklorobenzen | 541-73-1 | 12600 | 210 | 18000 | 300
Triadimenol; α-ter-bütil-β-(4-klorofenoksi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol | 55219-65-3 | 4800 | 80 | 7500 | 125
Fentiyon | 55-38-9 | 4,2 | 0,07 | 4,2 | 0,07
4-Kloro-3-metilfenol; Paraklorometakresol | 59-50-7 | 2400 | 40 | 6600 | 110
PCB 28 | 7012-37-5 | 1,8 | 0,03 | 1,8 | 0,03
2,4,6-tri-tert-butilfenol | 732-26-3 | 1500 | 25 | 12000 | 200
Kloroasetik asit | 79-11-8 | 210 | 3,5 | 210 | 3,5

## Slide 52
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kimyasal Adı (Nihai Durum) | CAS no | En Düşük Değer Kabulü |  | En Uzun Süreli Çalışma Kabulü | 
 |  | Kılavuz Değer (µg/L) | NOEL (mg/kg) | Kılavuz Değer (µg/L) | NOEL (mg/kg)
Tetrabromobisfenol A (TBBP-A) | 79-94-7 | 60000 | 1000 | 60000 | 1000
Bisfenol-A | 80-05-7 | 300 | 5 | 1500 | 25
p-(1,1-dimetilpropil)fenol | 80-46-6 | 1500 | 25 | 1500 | 25
Ksilen misk | 81-15-2 | 600 | 10 | 600 | 10
Asenaften | 83-32-9 | 10500 | 175 | 10500 | 175
Dietil Fitalat | 84-66-2 | 97,5 | 1,625 | 9000 | 150
Dibutilfitalat (DBP) | 84-74-2 | 3000 | 50 | 6600 | 110
Fenantren | 85-01-8 | 7500 | 125 | 7500 | 125
Benzilbutilfitalat (BBP) | 85-68-7 | 600 | 10 | 10080 | 168
Azinfos-metil | 86-50-0 | 33,6 | 0,56 | 180 | 3
2,3,4,5,6-Pentaklorotoluen ; Pentaklorotoluen | 877-11-2 | 540 | 9 | 540 | 9
1-metilnaftalin | 90-12-0 | 3000 | 50 | 3000 | 50
2-kloronaftalin | 91-58-7 | 15000 | 250 | 15000 | 250
Ksilen (o) | 95-47-6 | 46999,8 | 783,33 | 46999,8 | 783,33
1,2,4-trimetilbenzen | 95-63-6 | 8580 | 143 | 8580 | 143
Piriproksifen | 95737-68-1 | 600 | 10 | 1638,6 | 27,31
2-amino-4-klorofenol | 95-85-2 | 1740 | 29 | 1740 | 29
1,2,4,5-tetraklorobenzen | 95-94-3 | 20,4 | 0,34 | 20,4 | 0,34
Izopropilbenzen | 98-82-8 | 6600 | 110 | 9240 | 154
Nitrobenzen | 98-95-3 | 300 | 5 | 564 | 9,4
Dioktil fitalat (DnOP) | 117-84-0 | 2328 | 38,8 | 450000 | 7500

## Slide 53
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Parametre (µg/L) | CAS No | A1 | A2 | A3
Difenilamin | 122-39-4 | 450 | 450 | 900
Tributil fosfat | 126-73-8 | 600 | 600 | 1200
2,6-di-ter-butilfenol; 2,6-di-tersiyer-butilfenol | 128-39-2 | 900 | 900 | 1800
Piren | 129-00-0 | 4500 | 4500 | 9000
Benzo(e)piren | 192-97-2 | 80 | 80 | 150
Propetamfos | 31218-83-4 | 450 | 450 | 900
Linuron | 330-55-2 | 40 | 40 | 75
Triklosan | 3380-34-5 | 1500 | 1500 | 3000
PCB 153 | 35065-27-1 | 2 | 2 | 4
PCB 52 | 35693-99-3 | 4 | 4 | 7
Triadimenol; α-ter-bütil-β-(4-klorofenoksi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol | 55219-65-3 | 4500 | 4500 | 9500
4-Kloro-3-metilfenol; Paraklorometakresol | 59-50-7 | 2400 | 2400 | 5000
PCB 28 | 7012-37-5 | 2 | 2 | 4
2,4,6-tri-tert-butilfenol | 732-26-3 | 1500 | 1500 | 3000
Tetrabromobisfenol A (TBBP-A) | 79-94-7 | 60000 | 60000 | 100000
Bisfenol-A | 80-05-7 | 300 | 300 | 600
p-(1,1-dimetilpropil)fenol | 80-46-6 | 1500 | 1500 | 3000

## Slide 54
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ KİRLETİCİLERİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Parametre (µg/L) | CAS No | A1 | A2 | A3
Ksilen misk | 81-15-2 | 600 | 600 | 1200
Asenaften | 83-32-9 | 10000 | 10000 | 20000
Dietil Fitalat | 84-66-2 | 90 | 90 | 200
Dibutilfitalat (DBP) | 84-74-2 | 3000 | 3000 | 6000
Fenantren | 85-01-8 | 7500 | 7500 | 15000
Benzilbutilfitalat (BBP) | 85-68-7 | 600 | 600 | 1200
2,3,4,5,6-Pentaklorotoluen; Pentaklorotoluen | 877-11-2 | 500 | 500 | 1000
1-metilnaftalin | 90-12-0 | 3000 | 3000 | 6000
2-kloronaftalin | 91-58-7 | 15000 | 15000 | 30000
Ksilen (o) | 95-47-6 | 45000 | 45000 | 90000
1,2,4-trimetilbenzen | 95-63-6 | 8500 | 8500 | 15000
Piriproksifen | 95737-68-1 | 600 | 600 | 1200
2-amino-4-klorofenol | 95-85-2 | 1700 | 1700 | 3500
1,2,4,5-tetraklorobenzen | 95-94-3 | 20 | 20 | 40
Izopropilbenzen | 98-82-8 | 6500 | 6500 | 13000
Dioktil fitalat (DnOP) | 117-84-0 | 2300 | 2300 | 4500

## Slide 55
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN İÇME SUYU
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 56
«Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi Projesi» kapsamında Türkiye’ye özgü bitki koruma ürünleri Büyük Menderes, Seyhan, Ceyhan ve Fırat-Dicle havzaları ile Amasya, Manisa ve Sakarya illerinde yürütülen çalışmalar neticesinde tespit edilen 160 bitki koruma ürününden 52 adet için uluslararası alanda içme suyu standardı belirlenmiştir.
52
108
160 adet kirletici
Uluslararası alandaki uygulamaların taraması sonucunda içme suyu standardı bulunan parametreler
Yetersiz veri sebebiyle içme suyu standardı bulunamayan parametreler
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN İÇME SUYU STANDARTLARI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 57
Türkiye’ye özgü 160 bitki koruma ürünü için yapılan uluslararası alandaki uygulamaların taraması sonucunda 52 adet kirleticinin içme suyu standardı tespit edilmiştir.
Örnek;
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN İÇME SUYU STANDARTLARI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
KİMYASAL ADI | CAS NO | WHO (mg/L) | USEPA (mg/L) | Avustralya mg/L
CARBENDAZIM | 10605-21-7 |  |  | 0,09
METOLACHLOR | 87392-12-9 |  |  | 0,3
CLOPYRALID | 1702-17-6 |  |  | 2
DIFLUBENZURON | 35367-38-5 |  |  | 0,07
PROPICONAZOLE | 60207-90-1 |  |  | 0,1
DIMETHOATE | 60-51-5 | 0,006 | - | 0,007
DIAZINON | 333-41-5 |  | 0,001 | 0,004
CYFLUTHRIN(Tümü Toplamı) | 68359-37-5 |  |  | 0,05
FENAMIPHOS | 22224-92-6 |  | 0,0007 | 0,0005
2,4-D; (2,4-DICHLOROPHENOXY)ACETIC ACID | 94-75-7 | 0,03 | 0,07 | 0,03
METHOMYL | 16752-77-5 |  | 0,2 | 0,02
MONOCROTOPHOS | 6923-22-4 |  |  | 0,002

## Slide 58
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN İÇME SUYU STANDARTLARI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Parametre (µg/L) | CAS No | A1 | A2 | A3
CARBENDAZIM | 10605-21-7 | 0,09 | 0,09 | 0,18
METOLACHLOR | 87392-12-9 | 0,3 | 0,3 | 0,6
CLOPYRALID | 1702-17-6 | 2 | 2 | 6
DIFLUBENZURON | 35367-38-5 | 0,07 | 0,07 | 2,14
PROPICONAZOLE | 60207-90-1 | 0,1 | 0,1 | 0,4
DIMETHOATE | 60-51-5 | 0,006 | 0,006 | 0,012
DIAZINON | 333-41-5 | 0,001 | 0,001 | 0,002
CYFLUTHRIN (Toplam) | 68359-37-5 | 0,05 | 0,05 | 0,1
FENAMIPHOS | 22224-92-6 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001
2,4-D; (2,4-DICHLOROPHENOXY)ACETIC ACID | 94-75-7 | 0,03 | 0,03 | 0,06
METHOMYL | 16752-77-5 | 0,02 | 0,02 | 0,04
MONOCROTOPHOS | 6923-22-4 | 0,002 | 0,002 | 0,004
CYPRODINIL | 121552-61-2 | 0,09 | 0,09 | 0,18
PIRIMICARB | 23103-98-2 | 0,007 | 0,007 | 0,014
PROPYZAMIDE | 23950-58-5 | 0,07 | 0,07 | 0,14
PYRIPROXYFEN | 95737-68-1 | 0,3 | 0,3 | 0,6
CAPTAN | 133-06-2 | 0,4 | 0,4 | 0,8
BENTAZONE | 25057-89-0 | 0,2 | 0,2 | 0,4
CHLORANTRANILIPROLE | 500008-45-7 | 6 | 6 | 14
ETHOPROPHOS | 13194-48-4 | 0,001 | 0,001 | 0,002
CARBARYL | 63-25-2 | 0,03 | 0,03 | 0,06
METHIDATHION | 950-37-8 | 0,006 | 0,006 | 0,012
CHLOROTHALONIL | 1897-45-6 | 0,05 | 0,05 | 0,1
CARBOXIN; VITAVAX | 5234-68-4 | 0,3 | 0,3 | 0,6
MALATHION | 121-75-5 | 0,07 | 0,07 | 0,14
DIPHENAMID | 957-51-7 | 0,2 | 0,2 | 0,4

## Slide 59
TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN İÇME SUYU STANDARTLARI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Parametre (µg/L) | CAS No | A1 | A2 | A3
PARATHION-METHYL | 298-00-0 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0014
FENARIMOL | 60168-88-9 | 0,04 | 0,04 | 0,08
PIPERONYL BUTOXIDE | 51-03-6 | 0,6 | 0,6 | 1,2
CHLORANTRANILIPROLE | 500008-45-7 | 6 | 6 | 12
BROMOXYNIL | 1689-84-5 | 0,01 | 0,01 | 0,02
FENITROTHION | 122-14-5 | 0,007 | 0,007 | 0,014
OMETHOATE | 1113-02-6 | 0,001 | 0,001 | 0,002
THIOPHANATE-METHYL | 23564-05-8 | 0,09 | 0,09 | 0,18
IMAZETHAPYR | 81334-34-1 | 9 | 9 | 18
CARBOFURAN | 1563-66-2 | 0,007 | 0,007 | 0,02
MOLINATE | 2212-67-1 | 0,004 | 0,004 | 0,008
PICLORAM | 1918-02-1 | 0,3 | 0,3 | 0,6
PERMETHRIN | 52645-53-1 | 0,2 | 0,2 | 0,4
BHC; GAMMA-HCH | 58-89-9 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004
TERBUTHYLAZINE | 5915-41-3 | 0,01 | 0,01 | 0,02
CHLORBENZILAT | 1897-45-6 | 0,05 | 0,05 | 0,1
2,4,5 T | 93-76-5 | 0,07 | 0,07 | 0,14
CHLORDANE | 57-74-9 | 0,002 | 0,002 | 0,004
TEBUTHIURON | 34014-18-1 | 0,5 | 0,5 | 1
BROMOPHOS-ETHYL | 4824-78-6 | 0,01 | 0,01 | 0,02
THIOMETON | 640-15-3 | 0,004 | 0,004 | 0,008
PENDIMETHALIN | 40487-42-1 | 0,4 | 0,4 | 1
CHLORSULFURON | 64902-72-3 | 0,2 | 0,2 | 0,4
PROPAZINE | 139-40-2 | 0,01 | 0,01 | 0,1
PROPHAM | 122-42-9 | 0,1 | 0,1 | 0,2
DICHLOBENIL | 1194-65-6 | 0,01 | 0,01 | 0,02

## Slide 60
Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların önerileri ve farklı ülke uygulamaları değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme neticesinde, Türkiye genelinde hâlihazırda yerüstü içme suyu kaynakları için kullanılan kalite sınıfları olan A1, A2 ve A3 sınıflarına karşılık gelen standart değerler önerilmiştir (I. ve II Grup Parametreleri)
Hâlihazırda yerüstü içme suyu kaynaklarında izlemesi gerçekleştirilen 41 parametreden, içme suyu kalitesi ya da işletme açısından gösterge parametre olarak kullanılmasının uygun olarak görülmediği KOİ, BOİ ve TKN parametreleri ile Türkiye’ye özgü kirleticiler arasında alt grupları için standart değer önerilerinde bulunulmuş olan “Hidrokarbonlar” parametresinin izlenmesinin gerekli olmadığı gerekçesi ile izleme listesinden çıkarılması önerilmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

## Slide 61
Mevcut parametrelerin değerlendirilmesinin yanı sıra, Türkiye özelinde çalışılarak belirlenmiş olan 99 kirletici ve 160 bitki koruma ürünleri için de uluslararası alandaki uygulamalar araştırılarak, 33 kirletici ve 52 bitki koruma ürünü için standart değerler tespit edilmiştir (III. ve V. Grup Parametreler)
Uluslararası uygulamalarda yer almamış olan 66 kirleticiden 34’ü için ise, literatür verilerinden elde edilen bilgiler dikkate alınarak Türkiye’ye özgü standartlar hesaplanmıştır (IV. Grup Parametreleri).
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

## Slide 62
Son tüketiciye ulaşana kadar pek çok faktör su kalitesini etkileyebildiğinden, içme suyunun bütünsel bir yaklaşımla mevcut ham su kalitesindeki kirleticiler ve ulaşılmak istenen su kalitesi birlikte değerlendirilerek uygun arıtma yöntemi seçilmesi, hem insan sağlığının korunmasını, hem de gereksiz arıtma prosesleri ya da kimyasallar kullanılarak gereğinden fazla maliyetlerin engellenmesini sağlayacaktır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

## Slide 65
ARZ EDERİM